## 01_MOVIMIENTO DE TIERRA
CÓDIGO | ENSAYO | OBSERVACIONES | NORMA O PROCEDIMIENTO | NORMATIVA CONTROL PRODUCCION |  |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | REFERENCIA | ENSAYOS |  | Ud | MEDICIÓN | Nº | PRECIO | IMPORTE
[5 empty] | Nº | TAMAÑO LOTE |  | MEDICIÓN | ENSAYOS | UNITARIO
CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
En el caso de las unidades de obra correspondientes a los apartados 2, 4, 5, 7, 8 y 9, se redactará el Plan de Control según indicaciones de la Dirección de Obra, tomando como referencia las Recomendaciones específicas para Control de Calidad de Obras Lineales
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente
1 | Análisis granulométrico de suelos | * | UNE 103101 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR | 1 | Por elemento y tipo de suelo | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0 | Se dividirá la obra en al menos 4 lotes diferentes y se realizará como mínimo 1 ensayo por estrato diferente en profundidad no inferior a 2m
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0
14 | Humedad mediante secado en estufa |  | UNE 103300 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro |  | UNE 103601 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0
9 | Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo |  | UNE 103502 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | PLIEGO PROYECTO / ICAFIR |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0
51 | Ensayo de colpaso en suelos | * | NLT 254 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0 | Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso >2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
103 | Contenido de yeso en suelos | * | NLT 115 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0 | Si sales solubles >1%
55 | Presión de hinchamiento de un suelo en edómetro | * | UNE 103602 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 |  |  | Elemento/Tipo |  | 0 |  | 0 | En el caso de hinchamiento libre en edómetro > 3%
1.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" |  | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / R.C.C.O.C. | 5 | 2000 | m2 |  | 0 |  | 0 | Se realizarán, al menos, cinco mediciones por visita
1.3.- Comprobación en desmontes
55 | Presión de hinchamiento de un suelo en edómetro | * | UNE 103602 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | [7 empty] | A disposición de Dirección de Obra para verificación, en su caso, de otras características geotécnicas del proyecto.
53 | Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) |  | UNE 103401 | PLIEGO PROYECTO / PG-3
2.- ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CAL O CEMENTO
2.1.- Identificación del suelo a estabilizar (cuando sea de adición, no estabilización del terreno natural, en cuyo caso ya está ensayado en el apartado 1.1)
1 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE 103101 | PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES SUELOS-CAL GIASA | 1 | 10.000 m3 * | [5 empty] | * Cada 5.000m3 para las capas de asiento de firme. ** En el caso de detectarse la presencia de sulfatos solubles, este parámetro se analizará cada 5.000m3
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 |  | 1 | 10.000 m3 *
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 |  | 1 | 10.000 m3 *
102 | Contenido de sulfatos solubles en suelos |  | UNE 103201 |  | 1 | 10.000 m3 **
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 |  | 1 | 10.000 m3
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro |  | UNE 103601 |  | 1 | 20.000 m3
51 | Ensayo de colpaso en suelos | * | NLT 254 |  | 1 | 20.000 m3 | [5 empty] | Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso >2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 |  | 1 | 20.000 m3
9 | Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo |  | UNE 103502 |  | 1 | 20.000 m3
| Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero. | * | UNE146508 EX | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Suelo | [5 empty] | En el caso de suelo a estabilizar con cemento y se sospeche pueda presentar algún tipo de reactividad. Se realizará una u otra en función del tipo de suelo.
| Reactividad álcali-carbonato |  | UNE 146507-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Suelo
2.2.- Identificación de los materiales de adición
2.2.1.- Cal
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Origen
1050 | Análisis químico de la cal (al menos: MgO, CaO, SO3 , CO2 y H2O libre) | * | UNE-EN 459-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Mes | [5 empty] | También pérdida por calcinación para cales hidratadas (S)
1051 | Estabilidad de volumen en cales | * | UNE-EN 459-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Mes | [5 empty] | Cuando: 5% <MgO< 7% en cales tipo CL90 y CL80
1052 | Finura de molido de la cal |  | UNE-EN 459-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Mes
1053 | Reactividad de la cal | * | UNE 80502 UNE-EN 459-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Mes | [5 empty] | Solo para cales vivas (Q)
2.2.2.- Cemento
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad (solo en el caso de cementos comunes) |  | UNE-EN 197-1 UNE 80307 |  | 1 | Procedencia
1101 | Contenido de trióxido de azufre en cementos | * | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200T o mes | [5 empty] | En el caso de cementos comunes y cementos ESP en posesión del marcado CE, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de estos ensayos.
1100 | Contenido de cloruros en cementos |  | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200T o mes
| Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sódio. |  | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200T o mes
1104 | Estabilidad en volumen en cementos |  | UNE-EN 196-3 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200T o mes
1105 | Pérdida por calcinación de cementos | * | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200T o mes | [5 empty] | Si el cemento posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos de Control de Producción.
1106 | Resistencia mecánica de cementos |  | UNE-EN 196-1 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200T o mes
1102 | Determinación cuantitativa de los componentes del cemento |  | UNE 80216 . Apart. 6 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 600T o 3 meses
1108 | Tiempo de fraguado en cementos |  | UNE-EN 196-3 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200T o mes
2.2.3.- Agua
1002 | Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua | * | UNE 7235 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | Tipo / Procedencia | [5 empty] | En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
1001 | Determinación de hidratos de carbono en agua |  | UNE 7132 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | Tipo / Procedencia
1000 | Determinación de cloruros en el agua |  | UNE 7178 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | Tipo / Procedencia
1003 | Determinación del contenido total de sulfatos en agua |  | UNE 83956 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | Tipo / Procedencia
1004 | Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua |  | UNE 83957 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | Tipo / Procedencia
1005 | pH del agua |  | UNE 83952 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | Tipo / Procedencia
2.3.- Dosificación de la mezcla
209 | Fórmula de trabajo para estabilización de suelo con cal | * | Según punto 4 de: Recomendaciones suelos-cal. GIASA | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Suelo | [5 empty] | Con al menos 3 porcentajes distintos de cal o cemento.
210 | Fórmula de trabajo para estabilización de suelo con cemento |  | Según punto 512.5.1 de ORDEN FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Suelo
212 | Plazo de trabajabilidad | * | UNE 41240 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Suelo | [5 empty] | Solo para estabilización de suelo con cemento
2.4.- Control de ejecución (suelo estabilizado con cal )
14 | Humedad mediante secado en estufa |  | UNE 103300 | PLIEGO PROYECTO / RECOMENDACIONES SUELOS-CAL GIASA | 1 | 5.000m3 / Día * | [5 empty] | * Cada 1.000 m3 o 2 /día para capas de asiento de firme. **Los ensayos de pH y contenido en cal se realizarán sobre muestras tomadas en un mismo punto y a dos profundidades (una muestra en la mitad superior de la capa y otra en la mitad inferior de la capa)
208 | Eficacia de disgregación. (Antes de estabilización) |  | UNE-EN 933-1 |  | 1 | 5.000m3 / Día *
1 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE 103101 |  | 1 | 5.000m3 / Día *
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 |  | 1 | 5.000m3 / Día *
107 | pH en suelos | ** | UNE 77305 |  | 1 | 5.000m3 / Día *
205 | Contenido en cal del suelo estabilizado |  | Según anejo nº 3 de "Verificación de inicio de unidad de obra: Estabilización de suelo con cal" |  | 1 | 5.000m3 / Día *
7 | Determinación del Índice C.B.R., a 1, 4 y 7 días |  | UNE 103502 |  | 1 | 5.000m3 / Día *
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 |  | 1 | 10.000m3 / Semana* | [5 empty] | * Cada 5.000 m3 o 2 /semana para capas de asiento de firme. ** Los ensayos de hichamiento o colapso en los casos que se den en el material a estabilizar
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro | ** | UNE 103601 |  | 1 | 10.000m3 / Semana*
51 | Ensayo de colapso en suelos |  | NLT 254 |  | 1 | 10.000m3 / Semana*
2.5.- Control de ejecución (suelo estabilizado con cemento )
14 | Humedad mediante secado en estufa |  | UNE 103300 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 2 | Día | [5 empty] | * Cada 1.000 m3 o 2 /día para capas de asiento de firme. ** Para suelos tipo S-EST3. *** Índice C.B.R. para suelos tipo S-EST1 y S-EST-2
208 | Eficacia de disgregación. (Antes de estabilización) |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 2 | Día
207 | Dosificación de cemento (m2 suelo estabilizado) |  | PG-3 512.9.2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 2 | Día
214 | Resistencia a compresión simple (a 7 días) | ** | NLT 305 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 5 | Día
8 | Determinación del Índice C.B.R., a 7 días | *** | UNE 103502 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 5 | Día
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10.000m3 / Semana* | [5 empty] | Cada 5.000 m3 o 2 /semana para capas de asiento de firme.
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro | * | UNE 103601 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 45.000m3 / Mes | [5 empty] | En los casos que se den en el material a estabilizar
51 | Ensayo de colapso en suelos |  | NLT 254 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 45.000m3 / Mes
2.6.- Control de la compactación del suelo estabilizado
153 | Densidad y humedad "in situ" |  | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 7 | Día | [5 empty] | Cada 3.000m2 en capas de asiento
150 | Carga con placa estática | * | NLT 357 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5.000 m2 | [5 empty] | En capas de asiento
153 | Densidad y humedad "in situ" |  | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 7 | Día | [5 empty] | Cada 3.000m2 en capas de asiento
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificación de los materiales
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal | * | UNE 103500 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0 | Uno u otro según especifique el Pliego del Proyecto
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0
1 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE 103101 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
9 | Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo |  | UNE 103502 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
103 | Contenido de yeso en suelos | * | NLT 115 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0 | Si sales solubles >1%
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro |  | UNE 103601 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
51 | Ensayo de colapso en suelos | * | NLT 254 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0 | Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso >2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
6 | Densidad relativa de las partículas de un suelo |  | UNE 103.302 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
55 | Presión de hinchamiento de un suelo en edómetro | * | UNE 103602 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | [7 empty] | A disposición de Dirección de Obra para comprobación de las características geomecánicas de los materiales
53 | Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) |  | UNE 103401 | PLIEGO PROYECTO / PG-3
3.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" |  | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 5 | 2000 | m2 |  | 0 |  | 0 | Se realizarán, al menos, cinco mediciones por visita
150 | Carga con placa estática | * | NLT 357 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | [7 empty] | En capas de asiento. Al menos 1 ensayoen cada tipo de sección (desmonte o terraplén)
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Partida
7010 | Resistencia a tracción y deformación en rotura |  | UNE-EN ISO 10319 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica | [5 empty] | Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos de Control de Producción. Los ensayos marcados con asterisco se realizarán sólo en Control de Producción. En Control de Recepción, se ensayará el material sólo si se emplean más de 10.000 m2 de un mismo tipo de geotextil en la obra
7009 | Resistencia al envejecimiento a la intemperie | * | UNE EN 12224 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7007 | Permeabilidad normal al plano |  | UNE-EN ISO 11058 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7006 | Permeabilidad en el plano | * | UNE-EN ISO 12958 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7003 | Masa por unidad de superficie en geotextiles |  | UNE-EN-ISO 9864 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7011 | Resistencia al punzonamiento estático en geotextiles | * | UNE-EN ISO 12236 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7004 | Medida del espesor en geotextiles |  | UNE-EN-ISO 9863-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7001 | Durabilidad | * | UNE EN 12226 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7002 | Fluencia | * | UNE-EN ISO 13431 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7005 | Perforación dinámica | * | UNE-EN-ISO 13433 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7000 | Determinación de la medida de abertura característica | * | UNE-EN ISO 12956 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
7008 | Procedimiento para simular el deterioro | * | UNE-EN ISO 10722-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Fábrica
5.- PEDRAPLENES (Incluso piedra para encachados)
221 | Análisis granulométrico de material para pedraplén |  | PG3-331.4.3 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10.000 m3
223 | Forma partículas en pedraplenes |  | PG3-331.4.4 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 20.000 m3
2110 | Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico |  | UNE-EN 1367-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia
2010 | Coeficiente de desgaste Los Ángeles |  | UNE-EN 1097-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia
2151 | Estabilidad frente a la acción de desmoronamiento en agua |  | NLT 255 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia
150 | Carga con placa estática | * | NLT 357 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10.000 m3 | [5 empty] | A criterio de Dirección de Obra
157 | Ensayo de huella |  | NLT 256 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10.000 m3
221 | Análisis granulométrico de material para pedraplén |  | PG3-331.4.3 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10.000 m3
223 | Forma partículas en pedraplenes |  | PG3-331.4.4 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 20.000 m3
2110 | Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico |  | UNE-EN 1367-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia
2010 | Coeficiente de desgaste Los Ángeles |  | UNE-EN 1097-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia
2151 | Estabilidad frente a la acción de desmoronamiento en agua |  | NLT 255 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia
150 | Carga con placa estática | * | NLT 357 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10.000 m3 | [5 empty] | A criterio de Dirección de Obra
157 | Ensayo de huella |  | NLT 256 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10.000 m3
6.- ESCOLLERAS
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Procedencia
2153 | Análisis granulométrico de material para escollera |  | UNE-EN 13383-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
2154 | Forma partículas en escollera |  | UNE-EN 13383-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 20000 | m3 |  | 0 |  | 0
2110 | Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico |  | UNE-EN 1367-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
2010 | Coeficiente de desgaste Los Ángeles |  | UNE-EN 1097-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
2016 | Determinación de la densidad, coeficiente de absorción, y contenido en agua en árido grueso |  | UNE 83134 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
2156 | Resistencia a compresión simple de un testigo de roca (incluyendo extracción y tallado del testigo) |  | UNE-EN 13383-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
2151 | Estabilidad frente a la acción de desmoronamiento en agua | * | NLT 255 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | En el caso de contacto con flujos de agua
2152 | Estabilidad frente a la acción de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos) | * | NLT 260 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | A criterio de Dirección de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
7.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
219 | Coeficiente de uniformidad |  | PG-3 421.2.2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 500 m3
220 | Condición de filtro |  | PG-3 421.2.2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 500 m3
2110 | Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico |  | UNE-EN 1367-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Procedencia
2010 | Coeficiente de desgaste Los Ángeles |  | UNE-EN 1097-2 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Procedencia
2018 | Equivalente de arena de áridos |  | UNE-EN 933-8 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Procedencia
2025 | Porcentaje de partículas blandas |  | UNE 7134 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Procedencia
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Procedencia
8.- ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
8.1.- Control del material de relleno
8.1.1.- Control de procedencia del material de relleno
53 | Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) | * | UNE 103401 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia | [5 empty] | *Si el cernido por el tamiz UNE 0,05>15% y el porcentaje en peso de partículas de tamaños inferiores a 15µ está comprendido entre 10-20%. ** Si además de lo anterior se prevén armaduras lisas.
16 | Rozamiento suelo-armadura | ** |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
2106 | Contenido de sulfuros | * | I.T. | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia | [5 empty] | Si hay indicios de presencia de sulfuros.
106 | Determinación resistividad | * |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia | [5 empty] | En suelo saturado durante una hora a 20ºC
2102 | Contenido en cloruros solubles en agua en áridos | * | UNE-EN 1744-1 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia | [5 empty] | En el caso de que la Resistividad<5000 Ωcm.
2105 | Contenido en sulfatos solubles en agua |  | UNE-EN 1744-1 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
105 | DBO en suelos | * |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia | [5 empty] | Si la obra de tierra armada prevista es saturada.
104 | Conteo bacterias anaerobias |  |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
2018 | Equivalente de arena de áridos |  | UNE-EN 933-8 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
2 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
107 | pH en suelos |  | UNE 77305 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | Tipo / Procedencia
8.1.2.- Control de ejecución del relleno
2018 | Equivalente de arena en áridos |  | UNE-EN 933-8 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 2 | 500 m3 / 2 Días
106 | Determinación resistividad | * |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 500 m3 / 2 Días | [5 empty] | En suelo saturado durante una hora a 20ºC
2102 | Contenido en cloruros solubles en agua en áridos | * | UNE-EN 1744-1 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 500 m3 / 2 Días | [5 empty] | En el caso de que la Resistividad<5000 Ωcm.
2105 | Contenido en sulfatos solubles en agua |  | UNE-EN 1744-1 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 500 m3 / 2 Días
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado | * | UNE 103501 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 500 m3 / 2 Días | [5 empty] | Si existen zonas de reducción de anchura.
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 1.500 m3 / 4 Días
2 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 1.500 m3 / 4 Días
107 | pH en suelos |  | UNE 77305 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 1.500 m3 / 4 Días
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 1.500 m3 / 4 Días
8.2.- Características de los flejes
5006 | Certificado del material de flejes |  | M.P.E.E.S.R. | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | Tipo / Partida
5009 | Comprobación dimensional (Flejes) |  |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | Tipo / Partida
5162 | Comprobación del aspecto superficial del recubrimiento (flejes) |  | M.P.E.E.S.R. | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | Tipo / Partida
5157 | Espesor del galvanizado (Método magnético) |  | UNE-EN ISO 2178 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | 1000 ml
5163 | Calidad del galvanizado (Continuidad método Preece) | * | UNE 7183 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | Partida | [5 empty] | *Estos ensayos podrán no realizarse siempre que exista un Certificado de Calidad con los resultados que indiquen que estos parámetros han sido controlados en fábrica. ** Alternativamente según se trate de flejes metálicos o flexibles
5014 | Ensayo de doblado simple sobre probetas |  | UNE-EN ISO 7438 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | Partida
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elastíco y alargamiento. Incluiyendo mecanizado de probetas en flejes | * ** | UNE-EN 10002-1 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 1 | Partida
8.3.- Compactación del relleno
154 | Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central) |  | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 5 | 3.000 m 2 / Día
156 | Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales) | * |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 5 | 1.500 m 2 / Día | [5 empty] | Parte minoritaria del volumen de relleno, que se exige compactación mayor que el resto (Ejem. zonas de anchura reducida)
155 | Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) | * |  | PLIEGO PROYECTO / M.P.E.E.S.R. | 5 | 500 ml / Día | [5 empty] | Zona comprendida entre el paramento y un plano paralelo a este a una distancia de 1,5 metros.
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO
9.1.- Identificación de los aceros
9.1.1.- Barras corrugadas
Control documental
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor
| Distintivo de calidad oficialmente reconocido |  | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | [5 empty] | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos de producción
| Certificado de adherencia en barras de acero corrugado |  | UNE-EN 10080-Anexo C | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida
Control mediante ensayos
| Características geométricas de barras de acero corrugado | * | UNE-EN 10080 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 40 Tm | [5 empty] | * En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción. ** En caso de que la medición sea inferioir a 300 toneladas, se tomarán sólo dos muestras por diámetro.
| Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado |  | UNE-EN ISO 15630-1 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 40 Tm
| Ensayo de tracción en barras de acero corrugado | * ** | UNE-EN ISO 15630-1 ISO 6892 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 4 | Diámetro y fabricante
9.1.2.- Cordones
Control documental
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida
| Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | [5 empty] | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos de producción.
| Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | [5 empty] | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
| Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | [5 empty] | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
Control mediante ensayos
| Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | [5 empty] | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción.
9.2.- Caracterización de la lechada de inyección
3051 | Fluidez de lechada de inyección |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | día
3050 | Exudación de lechada de inyección |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | día
3052 | Reducción de volumen de lechada de inyección |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | día
3054 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 1 | 10 días
9.3.- Control de puesta en carga de anclajes
3112 | Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de adecuación o idoneidad) | * | NLT 257-258 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 3 | Anclaje y terreno | [5 empty] | Se realizarán al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclajes en obra
3113 | Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptación) | * | NLT 257-258 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Anclaje | [5 empty] | Se utilizará igual método de puesta en carga que el utilizado para los ensayos de idoneidad
9.4.- Control de las instalaciones
3000 | Verificación instalación de tesado |  | Modelo de GIASA | PLIEGO PROYECTO / PG-3
3000 | Verificación instalación de tesado |  | Modelo de GIASA | PLIEGO PROYECTO / PG-3
[9 empty] | TOTAL CAPÍTULO I… |  | 0

## 02_IMPERMEABILIZACION
CÓDIGO | ENSAYO | OBSERVACIONES | NORMA O PROCEDIMIENTO | NORMATIVA CONTROL PRODUCCION |  |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | REFERENCIA | ENSAYOS |  | Ud | MEDICIÓN | Nº | PRECIO | IMPORTE
[5 empty] | Nº | TAMAÑO LOTE |  | MEDICIÓN | ENSAYOS | UNITARIO
CAPÍTULO II: IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, EMBALSES, PRESAS Y DEPÓSITOS
1.- BARRERAS GEOSINTÉTICAS POLIMÉRICAS PARA CANALES, EMBALSES Y PRESAS.
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad | * | UNE-EN 13361 UNE-EN 13362 | PLIEGO PROYECTO MARCADO CE UNE-EN 13361 / UNE-EN 13362 | [7 empty] | Adicionalmente se exigirá Certificado de idoneidad para contacto con agua de consumo, si este es su uso (indicado por R.D. 140/2003)
7504 | Espesor |  | UNE-EN 1849-2 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7505 | Masa por unidad de superfície |  | UNE-EN 1849-2 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7506 | Permeabilidad al agua |  | UNE-EN 14150 |  |  | Certificado fabricante
7507 | Resistencia a la tracción y alargamiento |  | UNE-EN ISO 527-1, 2, 3, 4 y 5 |  |  | Certificado fabricante
7508 | Punzonamiento estático |  | UNE-EN ISO 12236 |  |  | Certificado fabricante
7509 | Resistencia al desgarro | * | UNE-EN 12310-2 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones sobre pendientes o superficies inclinadas o cuando esten sometidas a esfuerzos mecánicos
7510 | Fricción, cizallamiento directo | * | UNE-EN ISO 12957-1 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones en las que se puedan producir movimientos diferenciales (pendientes y determinados dispositivos de anclaje)
7511 | Fricción, plano inclinado |  | UNE-EN ISO 12957-2 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7512 | Comportamiento a bajas temperaturas (plegado) | * | UNE-EN 495-5 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones en las que pueda estar expuesto a bajas temperaturas durante el almacenamiento, la construccion o la utilización.
7513 | Dilatación térmica |  | ASTM D 696-91 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7514 | Resistencia al envejecimiento a la intemperie |  | UNE-EN 12224 |  |  | Certificado fabricante
7515 | Resistencia a microorganismos |  | UNE-EN 12225 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7516 | Resistencia a la oxidación |  | UNE-EN 14575 |  |  | Certificado fabricante
7517 | Resistencia a la fisuración bajo tensión en un medio ambiente activo |  | ASTM D 5397-99 |  |  | Certificado fabricante
7518 | Resistencia al lixiviado (solubilidad en agua) |  | UNE-EN 14451 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7519 | Resistencia al arrancado o penetración de raices | * | PNE-CEN/TS 14416 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Para aplicaciones en contacto con suelos revegetados
2.- BARRERAS GEOSINTÉTICAS BITUMINOSAS PARA CANALES, EMBALSES Y PRESAS.
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad | * | UNE-EN 13361 UNE-EN 13362 | PLIEGO PROYECTO MARCADO CE UNE-EN 13361 / UNE-EN 13362 | [7 empty] | Adicionalmente se exigirá Certificado de idoneidad para contacto con agua de consumo, si este es su uso (indicado por R.D. 140/2003)
7520 | Espesor |  | UNE-EN 1849-1 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7521 | Masa por unidad de superfície |  | UNE-EN 1849-1 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7506 | Permeabilidad al agua |  | UNE-EN 14150 |  |  | Certificado fabricante
7522 | Resistencia a la tracción y alargamiento |  | UNE-EN 12311-1 |  |  | Certificado fabricante
7508 | Punzonamiento estático |  | UNE-EN ISO 12236 |  |  | Certificado fabricante
7523 | Resistencia al desgarro | * | UNE-EN 12310-1 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | la que indica la norma no existe. Solo para aplicaciones sobre pendientes o superficies inclinadas o cuando esten sometidas a esfuerzos mecánicos
7510 | Fricción, cizallamiento directo | * | UNE-EN ISO 12957-1 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones en las que se puedan producir movimientos diferenciales (pendientes y determinados dispositivos de anclaje)
7511 | Fricción, plano inclinado |  | UNE-EN ISO 12957-2 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7524 | Comportamiento a bajas temperaturas (plegado) | * | UNE-EN 1109 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones en las que pueda estar expuesto a bajas temperaturas durante el almacenamiento, la construccion o la utilización.
7514 | Resistencia al envejecimiento a la intemperie |  | UNE-EN 12224 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7515 | Resistencia a microorganismos |  | UNE-EN 12225 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7516 | Resistencia a al oxidación |  | UNE-EN 14575 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7518 | Resistencia al lixiviado (solubilidad en agua) |  | UNE-EN 14451 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7519 | Resistencia al arrancado o penetración de raices | * | PNE-CEN/TS 14416 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Para aplicaciones en contacto con suelos revegetados
3.- BARRERAS GEOSINTÉTICAS DE ARCILLAS PARA CANALES, EMBALSES Y PRESAS.
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad | * | UNE-EN 13361 UNE-EN 13362 | PLIEGO PROYECTO MARCADO CE UNE-EN 13361 / UNE-EN 13362 | [7 empty] | Adicionalmente se exigirá Certificado de idoneidad para contacto con agua de consumo, si este es su uso (indicado por R.D. 140/2003)
7525 | Espesor |  | UNE-EN ISO 9863-1 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7526 | Masa por unidad de superfície |  | UNE-EN 14196 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7527 | Permeabilidad al agua |  | ASTM D 5887-95 |  |  | Certificado fabricante
7528 | ïndice de hinchamiento |  | ASTM D 5890-95 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7529 | Resistencia a la tracción y alargamiento |  | UNE-EN ISO 10319 |  |  | Certificado fabricante
7508 | Punzonamiento estático |  | UNE-EN ISO 12236 |  |  | Certificado fabricante
7510 | Fricción, cizallamiento directo | * | UNE-EN ISO 12957-1 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones en las que se puedan producir movimientos diferenciales (pendientes y determinados dispositivos de anclaje)
7511 | Fricción, plano inclinado |  | UNE-EN ISO 12957-2 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7514 | Resistencia al envejecimiento a la intemperie | * | UNE-EN 12224 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo en el caso de exposición a la intemperie sin una cobertura de protección adecuada
7515 | Resistencia a microorganismos |  | UNE-EN 12225 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7518 | Resistencia al lixiviado (solubilidad en agua) |  | UNE-EN 14451 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7530 | Resistencia a los ciclos mojado/secado | * | PNE-CEN/TS 14417 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones en las que el producto se vea sometido a esta alternancia de acciones
7531 | Resistencia a los ciclos congelación/descongelación | * | PNE-CEN/TS 14418 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo para aplicaciones en las que el producto se vea sometido a esta alternancia de acciones
7519 | Resistencia al arrancado o penetración de raices | * | PNE-CEN/TS 14416 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Para aplicaciones en contacto con suelos revegetados
4.- MORTEROS Y RESINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN
| Certificado de idoneidad para contacato con agua de consumo | * | R.D. 140/2003 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Solo en el caso de que este sea su uso
3503 | Resistencia a compresion a la edad de 28 días |  | UNE-EN 1015/11 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
3504 | Adhesión al hormigón a la edad de 28 días |  | UNE-EN 1542 |  | 1 | Tipo / procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
5.- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA.
7532 | Jornada de tácnico para comprobación de soldaduras de canal central mediante pruebas de estanqueidad por presión de aire | * |  | PLIEGO PROYECTO | 100% | Soldaduras | Jornada/400m2 |  | 0 |  | 0 | El laboratorio de recepción supervisará las pruebas realizadas por el contratista o el laboratorio de autocontrol.
7533 | Jornada de técnico para comprobación de soldadura por extrusión mediante el método de la campana de vacío o método del chispómetro | [5 empty] | Jornada/400m2 |  | 0 |  | 0
7534 | Jornada de técnico para la supervisión de prueba de estanqueidad de elemento terminado mediante tecnología electrica de detección de fugas | * |  | PLIEGO PROYECTO | 1 | Balsa | Jornada/Balsa |  | 0 |  | 0 | El laboratorio de recepción supervisará las pruebas realizadas por el contratista o el laboratorio de autocontrol.
7535 | Jornada de técnico para la supervisión de prueba de estanqueidad en depósitos | * |  | PLIEGO PROYECTO | 1 | Depósito | Jornada/depósito |  | 0 |  | 0 | El laboratorio de recepción supervisará las pruebas realizadas por el contratista o el laboratorio de autocontrol.
[9 empty] | TOTAL CAPÍTULO II… |  | 0

## 03_CONDUCCIONES
CÓDIGO | ENSAYO | OBSERVACIONES | NORMA O PROCEDIMIENTO | NORMATIVA CONTROL PRODUCCION |  |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | REFERENCIA | ENSAYOS |  | Ud | MEDICIÓN | Nº | PRECIO | IMPORTE
[5 empty] | Nº | TAMAÑO LOTE |  | MEDICIÓN | ENSAYOS | UNITARIO
CAPÍTULO III: CONDUCCIONES
NOTAS:
Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado acreditativo de calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los certificados de los ensayos completos.
Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el contratista, en cumplimiento de los P.P.T.G. Del M.O.P.U.. El equipo de control de recepción aportará a dichas pruebas los medios de medida calibrados y realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos los medios auxiliares serán de cuenta del contratista con cargo al control de producción.
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ZANJAS
1.1.- Identificación del material de fondo de la zanja. Caracterización del Terreno Natural Subyacente. (T.N.S.)
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | Pliego proyecto | 1 | 500 m / Tipo material | 500 m / Tipo material |  | 0 |  | 0
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | Pliego proyecto | 1 | 500 m / Tipo material | 500 m / Tipo material |  | 0 |  | 0
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 | Pliego proyecto | 1 | 500 m / Tipo material | 500 m / Tipo material |  | 0 |  | 0
103 | Contenido de yeso en suelos |  | NLT 115 | Pliego proyecto | 1 | 500 m / Tipo material | 500 m / Tipo material |  | 0 |  | 0
51 | Ensayo de colapso en suelos |  | NLT 254 | Pliego proyecto | 1 | 500 m / Tipo material | 500 m / Tipo material |  | 0 |  | 0
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro |  | UNE-103601 | Pliego proyecto | 1 | 500 m / Tipo material | 500 m / Tipo material |  | 0 |  | 0
1.2.- Identificación de los materiales de relleno (de excavación o de aportación)
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | Pliego proyecto | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 | Pliego proyecto | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0
1 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE 103101 | Pliego proyecto | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103-103104 | Pliego proyecto | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | Pliego proyecto | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 | Pliego proyecto | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
103 | Contenido de yeso en suelos |  | NLT 115 | Pliego proyecto | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
51 | Ensayo de colapso en suelos |  | NLT 254 | Pliego proyecto | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro |  | UNE-103601 | Pliego proyecto | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
500 | Contenido de sulfatos | * | UNE 7131 | Pliego proyecto / EHE-08 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0 | Para tubos de hormigón y acero
501 | Acidez Baumann-Gulli |  | UNE 7234 | Pliego proyecto / EHE-08 | 1 | 10000 | m3 |  | 0 |  | 0
502 | Resistividad del terreno |  | NF EN 61010-1, NF EN 61557 parte 1 y 5, NF EN 61326-1 | Pliego proyecto | 1 | 500 m/ Tipo material | 500 m / Tipo material |  | 0 |  | 0
1.3.- Compactación
1.3.1- Compactación en zona urbana
153 | Densidad y humedad in situ (recubrimiento tubería) | * | ASTM-D-3017 / D-2922 | Pliego proyecto | 5 | 100 | ml |  | 0 |  | 0 | Se realizará el ensayo a 30 cm de altura sobre la clave de la tubería. En zonas sin carga de tráfico y si no se exige más en el P.P.T.P. bastará con esta comprobación. Se realizarán un mínimo de 5 puntos por visita y un mínimo de 2 puntos entre pozos
153 | Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) | * | ASTM-D-3017 / D-2922 | Pliego proyecto | 5 | 100 m / Tongada | 100 m / Tongada |  | 0 |  | 0 | En zonas con carga de tráfico o que se exija en el P.P.T.P. se comprobará todo el relleno de la zanja.Se realizarán un mínimo de 5 puntos por visita y un mínimo de 2 puntos entre pozos
1.3.2- Compactación en zona rural
153 | Densidad y humedad in situ (recubrimiento tubería) | * | ASTM-D-3017 / D-2922 | Pliego proyecto | 5 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Se realizará el ensayo a 30 cm de altura sobre la clave de la tubería. En zonas sin carga de tráfico y si no se exige más en el P.P.T.P. bastará con esta comprobación. Se realizarán un mínimo de 5 puntos por visita y un mínimo de 2 puntos entre pozos
153 | Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) | * | ASTM-D-3017 / D-2922 | Pliego proyecto | 5 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | En zonas con carga de tráfico o que se exija en el P.P.T.P. se comprobará todo el relleno de la zanja.Se realizarán un mínimo de 5 puntos por visita y un mínimo de 2 puntos entre pozos
2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
2005 | Análisis granulométrico de áridos |  | UNE EN 933-1 | Pliego proyecto | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
2102 | Contenido de cloruros solubles en agua en áridos | * | UNE-EN 1744-1 | Pliego proyecto | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Para tubos de hormigón y acero
2103 | Contenido de compuestos de azufre |  | UNE-EN 1744-1 | Pliego proyecto | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
3.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES
3.1.- Asiento y protección de conducciones
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 500 | m |  | 0 |  | 0
3.2.- Pequeños pozos y arquetas (Menos de 3 m2 de superficie en planta)
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 20 | Uds. |  | 0 |  | 0 | No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 20 | Uds. |  | 0 |  | 0
3.3.- Grandes pozos y arquetas (Más de 3 m2 de superficie en planta)
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | Se realizará un ensayo (serie de probetas) en, al menos, cada una de las siguientes partes: Cimentación, o solera, alzados o muros y losa o cubrición.
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
3.4.- Otros elementos
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
4.- TUBOS DE FUNDICIÓN
4.1.- Características del material
4.1.1.- Fundición
5500 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo GIASA | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
5501 | Tracción | * | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 Tubos | Tipo/Diámetro |  | 0 |  | 0 | Sólo para obras con más de 500 metros por diámetro
5502 | Alargamiento rotura |  | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 Tubos | Tipo/Diámetro |  | 0 |  | 0
5503 | Dureza Brinell |  | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 Tubos | Tipo/Diámetro |  | 0 |  | 0
4.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
5504 | Características dimensionales | * | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5505 | Prueba estanqueidad | * | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
5506 | Ensayo de presión |  | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
4.1.3.- Revestimiento exterior
5155 | Espesor de cinc |  | UNE EN ISO 2808/ UNE EN ISO 1461 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5156 | Espesor de acabado bituminosa |  | UNE EN ISO 2808 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5156 | Espesor de acabado resina |  | UNE EN ISO 2808 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
4.1.4.- Revestimiento interior
5507 | Resistencia mortero | * | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
5508 | Espesor mortero |  | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5509 | Aspecto superficial |  | UNE EN 545 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
4.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7501 | Presión interior | * | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | ml |  | 0 |  | 0 | Se probará el 100 % de la red
7502 | Estanqueidad |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | ml |  | 0 |  | 0
5.- TUBOS DE ACERO
5.1.- Características del material
5.1.1.- Acero
5015 | Ensayo de flexión por choque .Resiliencia | * | UNE EN 7475 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos y tipo |  | 0 |  | 0 | Sólo para obras con más de 500 metros por diámetro
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elastíco y alargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas. |  | UNE EN 10002 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos y tipo |  | 0 |  | 0
5510 | Carbono |  | UNE 7014 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos y tipo |  | 0 |  | 0
5511 | Fósforo |  | UNE 7029 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos y tipo |  | 0 |  | 0
5512 | Azufre |  | UNE 7019 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos y tipo |  | 0 |  | 0
5.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
5513 | Tracción unión soldada | * | UNE EN 895 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | Sólo para obras con más de 500 metros por diámetro
5514 | Plegado unión soldada |  | UNE EN 910 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5515 | Características dimensionales |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5516 | Prueba estanqueidad | * |  | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
5517 | Rotura presión hidráulica | * |  | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
5.1.3.- Revestimiento exterior
5156 | Espesor |  | UNE EN ISO 2808 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5.1.4.- Revestimiento interior
5156 | Espesor |  | UNE EN ISO 2808 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
5058 | Inspección por Líquidos penetrantes (Por visita de inspección) |  | UNE EN 571 | Pliego proyecto |  | 100 % de la red | m |  | 0 |  | 0 | Los metros se refieren a metros de soldaduras
5055 | Ensayo radiográfico o ultrasonidos soldaduras (Por visita de inspección) |  | UNE- EN 1435 / UNE EN 1714 | Pliego proyecto |  | 10 % de la red | m |  | 0 |  | 0
5518 | Presión interior | * | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | ml |  | 0 |  | 0 | Se probará el 100 % de la red
5519 | Estanqueidad |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | ml |  | 0 |  | 0
6.- TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA Y OVOIDES
6.1.- Características del material
6.1.1.- Hormigón
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
6.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo GIASA | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
3512 | Características geométricas de los tubos |  | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
3513 | Prueba estanqueidad | * | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3514 | Flexión longitudinal | * | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3102 | Resistencia mecánica (aplastamiento) | * | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | Sólo en obras con más de 500 m por diámetro
6.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7646 | Prueba por tramos |  | P.P.T.G.S.P. | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 10% | Red | m |  | 0 |  | 0 | Estimamos 500m de inspección por visita
7.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO
7.1.- Características del material
7.1.1.- Hormigón
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7.1.2.- Acero
7.1.2.1.- Control documental
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción.
5025 | Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
7.1.2.2.- Ensayos
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | Diámetro |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción
7.1.3.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P.
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo GIASA | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. |  |  | Procedencia |  | 0 |  | 0
3100 | Características geométricas tubos prefabricados de hormigón |  | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
3513 | Prueba estanqueidad | * | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3514 | Flexión longitudinal | * | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3102 | Resistencia mecánica (aplastamiento) | * | UNE EN 1916 | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | Sólo en obras con más de 500 m por diámetro
7.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7646 | Prueba por tramos |  | P.P.T.G.T.S.P. | Pliego de proyecto / P.P.T.G.T.S.P. | 10% | Red | m |  | 0 |  | 0 | Máximo 500m por prueba
8.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO PARA ABASTECIMIENTO
8.1.- Características del material
8.1.1.- Hormigón
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
8.1.2.- Acero
8.1.2.1.- Control documental
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción.
5025 | Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
8.1.2.2.- Ensayos
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | Diámetro |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción
8.1.3.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A.
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo GIASA | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
3100 | Características geométricas tubos prefabricados de hormigón |  | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
3513 | Prueba estanqueidad | * | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3514 | Flexión longitudinal | * | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3102 | Resistencia mecánica (aplastamiento) | * | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | Sólo en obras con más de 500 m por diámetro
8.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7501 | Presión interior | * | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Se probará el 100 % de la red
7502 | Estanqueidad |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
9.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO CON CAMISA DE CHAPA
9.1.- Características del material
9.1.1.- Hormigón
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
9.1.2.- Acero
9.1.2.1.- Control documental
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción.
5025 | Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
9.1.2.2.- Ensayos
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | Tipo/Diámetro |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción
9.1.3.- Chapa
| Certificado del material | * |  | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | Colada | [5 empty] | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
9.1.4.- Soldaduras
5520 | Certificado homologación soldadores y equipo | * | UNE-EN ISO 15609 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | Equipo | [5 empty] | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
5513 | Tracción unión soldada | * | UNE EN 895 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 10 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
5514 | Plegado unión soldada | * | UNE EN 910 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 10 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
5060 | Ensayo radiográfico sobre soldaduras | * | UNE EN 1435 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 10 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
9.1.5.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo GIASA |  | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
3100 | Características geométricas tubos prefabricados de hormigón |  | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
3515 | Presión hidráulica interior | * | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3513 | Prueba estanqueidad | * | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 Tubos | [5 empty] | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3514 | Flexión longitudinal | * | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 Tubos | [5 empty] | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3102 | Resistencia mecánica (aplastamiento) | * | UNE EN 1916 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 Tubos | Tipo/Diámetro |  | 0 |  | 0 | Sólo en obras con más de 500 m por diámetro
9.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
5513 | Tracción unión soldada | * | UNE EN 895 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | Sólo para obras con más de 500 metros por diámetro
5514 | Plegado unión soldada |  | UNE EN 910 | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
5515 | Características dimensionales |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7501 | Presión interior | * | P.P.T.G.T.A.A. | P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Se probará el 100 % de la red
7502 | Estanqueidad |  | P.P.T.G.T.A.A. | P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
10.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
10.1.- Características del material
10.1.1.- P.V.C.
7617 | Comportamiento al calor | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7618 | Densidad | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7619 | Coeficiente de dilatación | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7620 | Temperatura de reblandecimiento | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7621 | Opacidad | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
10.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
7622 | Características geométricas |  | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7623 | Presión hidráulica interior | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7624 | Prueba estanqueidad | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7625 | Resistencia mecánica (al impacto) | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
10.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7646 | Prueba por tramos |  | P.P.T.G.T.S.P. | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 10% | Red | m |  | 0 |  | 0 | Máximo 500m por prueba
11.- TUBOS DE P.V.C. PARA ABASTECIMIENTO
11.1.- Características del material
11.1.1.- P.V.C.
7617 | Comportamiento al calor | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7618 | Densidad | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7619 | Coeficiente de dilatación | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7620 | Temperatura de reblandecimiento | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7621 | Opacidad | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
11.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
7622 | Características geométricas |  | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7623 | Presión hidráulica interior | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7624 | Prueba estanqueidad | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7625 | Resistencia mecánica (al impacto) | * | UNE EN 1401-1 / 1456-1 | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
11.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7501 | Presión interior | * | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Se probará el 100 % de la red
7502 | Estanqueidad |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego deproyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
12.- TUBOS DE POLIETILENO
12.1.- Características del material
12.1.1.- Polietileno
7626 | Alargamiento en rotura | * | UNE EN 12201-2 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7627 | Rotura a tracción | * | UNE EN 12201-2 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7628 | Índice de fluidez | * | UNE EN 12201-2 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
12.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
7629 | Características geométricas |  | UNE EN 12201-2 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7630 | Presión hidráulica interior | * | UNE EN 12201-2 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
12.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7501 | Presión interior | * | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Se probará el 100 % de la red
7502 | Estanqueidad |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
13.- TUBOS DE POLIETILENO A PRESIÓN PARA SANEAMIENTO
13.1.- Características del material
13.1.1.- Polietileno
7631 | Resistencia a la tracción | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7632 | Alargamiento en rotura | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7633 | Índice de fluidez | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
13.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
7634 | Características geométricas |  | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7635 | Presión hidráulica interior | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
13.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7646 | Prueba por tramos |  | P.P.T.G.T.S.P. | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 10% | Red | m |  | 0 |  | 0 | Máximo 500m por prueba
14.- TUBOS DE POLIETILENO DE A PRESIÓN PARA ABASTECIMIENTO
14.1.- Características del material
14.1.1.- Polietileno
7631 | Resistencia a la tracción | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7632 | Alargamiento en rotura | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7633 | Índice de fluidez | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
14.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
7634 | Características geométricas |  | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7635 | Presión hidráulica interior | * | UNE EN 13244 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
14.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7501 | Presión interior | * | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Se probará el 100 % de la red
7502 | Estanqueidad |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
15.- TUBOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA SANEAMIENTO
15.1.- Características del material
15.1.1.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
7636 | Características dimensionales |  | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7637 | Flexión | * | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7638 | Rigidez circunferencial | * | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7639 | Prueba de presión | * | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
15.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
| Prueba por tramos |  | P.P.T.G.T.S.P. | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.S.P. | 10% | Red | m |  | 0 |  | 0 | Máximo 500m por prueba
16.- TUBOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA ABASTECIMIENTO
18.1.- Características del material
16.1.1.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
7636 | Características dimensionales |  | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 200 | Tubos |  | 0 |  | 0
7637 | Flexión | * | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7638 | Rigidez circunferencial | * | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7639 | Prueba de presión | * | UNE EN 1796 | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 1 | 500 | Tubos |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
16.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
7646 | Prueba por tramos |  | P.P.T.G.T.A.A. | Pliego de proyecto/P.P.T.G.T.A.A. | 10% | Red | m |  | 0 |  | 0 | Máximo 500m por prueba
17.- JUNTAS ELASTOMÉRICAS
17.1.- Material
7640 | Dureza | * | UNE EN 681 | Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7641 | Resistencia a la tracción y alargamiento rotura | * | UNE EN 681 | Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7642 | Deformación remanente por compresión | * | UNE EN 681 | Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7643 | Resistencia de las soldaduras | * | UNE EN 681 | Pliego de proyecto/UNE-EN 681-1 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
17.2.- Junta montada
7644 | Estanquidad de la unión con deflexión angular | * | UNE EN 916 | Pliego de proyecto /UNE EN 1916 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
7645 | Estanquidad de la unión bajo esfuerzo cortante | * | UNE EN 916 | Pliego de proyecto /UNE EN 1916 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0 | CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
18.- PINTURA Y PROTECCIÓN DE CONDUCCIONES
18.1.- Características del material base (pintura)
| Certificado del fabricante |  |  |  | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0
6012 | Tiempo de secado |  | UNE EN ISO 3678 | Pliego de proyecto | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0
6004 | Densidad relativa |  | UNE EN ISO 2811 | Pliego de proyecto | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0
6007 | Materia no volátil |  | UNE EN ISO 3251 | Pliego de proyecto | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0
[9 empty] | TOTAL CAPÍTULO III… |  | 0

## 04_ESTRUCTURAS
CÓDIGO | ENSAYO | OBSERVACIONES | NORMA O PROCEDIMIENTO | NORMATIVA CONTROL PRODUCCION |  |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | REFERENCIA | ENSAYOS |  | Ud | MEDICIÓN | Nº | PRECIO | IMPORTE
[5 empty] | Nº | TAMAÑO LOTE |  | MEDICIÓN | ENSAYOS | UNITARIO
CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS
1.- HORMIGÓN
| 1.1.- Identificación de los componentes | [10 empty] | Solo se realizara el control de componentes en el caso de que el volumen de hormigon estructural en la obra sea superio a 10.000 m3
1.1.1.- Identificación del árido fino
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2005 | Análisis granulométrico de áridos |  | UNE-EN 933-1 y A1 UNE EN 933-2: 1M | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2023 | Material de peso específico <2,0 |  | UNE 7244 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2017 | Equivalente arena. |  | UNE EN 933-8:2000 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2008 | Azul de metileno | * | UNE-EN 933-9 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Si no cumple el Equivalente de arena y se trata de un árido calizo
2003 | Absorción de agua |  | UNE EN 1097-6:2001 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2103 | Contenido de compuestos totales de azufre |  | UNE-EN 1744-1- Ap. 11 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2104 | Contenido de sulfatos solubles en ácido |  | UNE-EN 1744-1- Ap. 12 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2102 | Contenido de cloruros solubles en agua en áridos |  | UNE-EN 1744-1-Ap. 7 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2100 | Análisis cualitativo de materia orgánica |  | UNE-EN 1744-1-Ap. 15.1 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2110 | Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico | * | UNE-EN 1367-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Sólo para clase de exposición H o F y absorción > 1%
2101 | Análisis petrográfico | * | UNE-EN 932-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Se realizará previamente un estudio petrográfico que indique la reactividad potencial de la muestra. Se podrá considerar válido un estudio petrográfico del mismo material con una vigencia de 3 años.
2111 | Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero. | * | UNE 146508 EX | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-sílice o álcali-silicato
2112 | Reactividad álcali-carbonato | * | UNE 146507-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-carbonato.
| 1.1.2.- Identificación del árido grueso* | [10 empty] | Se considerarán al menos dos tamaños diferentes por cada tipo de hormigón a emplear
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2014 | Contenido terrones de arcilla |  | UNE 7133 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2005 | Análisis granulométrico de áridos |  | UNE-EN 933-1 y A1 UNE EN 933-2: 1M | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2031 | % que pasa por el tamiz 0,063 mm |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2103 | Contenido de compuestos totales de azufre |  | UNE-EN 1744-1- Ap. 11 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2104 | Contenido de sulfatos solubles en ácido |  | UNE-EN 1744-1- Ap. 12 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
2022 | Índice de lajas |  | UNE-EN 933-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2004 | Absorción de agua árido grueso |  | UNE EN 1097-6:2001
2010 | Coeficiente de desgaste Los Angeles |  | UNE-EN 1097-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tamaño/Procedencia | Tamaño/Procedencia |  | 0 |  | 0
2101 | Análisis petrográfico | * | UNE-EN 932-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedendia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Si el árido grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realización de ensayos de reactividad sobre las dos fracciones
2111 | Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero. | * | UNE 146508 EX | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedendia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-sílice o álcali-silicato
2112 | Reactividad álcali-carbonato | * | UNE 146507-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedendia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Sólo se realizará el ensayo si el estudio petrográfico indica que la muestra puede presentar reactividad álcali-carbonato.
2110 | Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico | * | UNE-EN 1367-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0 | Sólo para clase de exposición H o F y absorción > 1%. Si el árido grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realización de ensayos sobre las dos fracciones
1.1.3.- Agua
1002 | Determinación del contenido en aceites y grasas en el agua | * | UNE 7235 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no será necesaria la realización de los ensayos
1001 | Determinación de hidratos de carbono en agua |  | UNE 7132 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
1000 | Determinación de cloruros en el agua |  | UNE 7178 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
1003 | Determinación del contenido total de sulfatos en agua |  | UNE 83956 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
1004 | Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua |  | UNE 83957 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
1005 | pH del agua |  | UNE 83952 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
1.1.4.- Cemento
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad (solo en el caso de cementos comunes) |  | UNE-EN 197-1 UNE 80307 |  | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
1101 | Contenido de trióxido de azufre en cementos | * | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200Tm o mes | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0 | En el caso de cementos comunes y cementos ESP en posesión del marcado CE, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de estos ensayos.
1100 | Contenido de cloruros en cementos |  | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200Tm o mes | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0
1103 | Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sódio. |  | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200Tm o mes | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0
1104 | Estabilidad en volumen en cementos |  | UNE-EN 196-3 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200Tm o mes | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0
1105 | Pérdida por calcinación de cementos | * | UNE-EN 196-2 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200Tm o mes | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0 | Si el cemento posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos de Control de Producción.
1106 | Resistencia mecánica de cementos |  | UNE-EN 196-1 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200Tm o mes | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0
1102 | Determinación cuantitativa de los componentes del cemento |  | UNE 80216 . Apart. 6 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 600T o 3 meses | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0
1108 | Tiempo de fraguado en cementos |  | UNE-EN 196-3 | PLIEGO PROYECTO / RC 08 | 1 | Tipo / 200Tm o mes | Tipo / Tm / mes |  | 0 |  | 0
1.2.- Ensayos previos de dosificación del hormigón
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 4 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 4 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
1.3.- Ensayos característicos
1.3.1.- Ensayos característicos de resistencia
3001 | Verificación planta hormigón |  | Modelo de GIASA |  | 1 | Planta | Planta |  | 0 |  | 0
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
1.3.2.- Ensayos característicos de dosificación
3001 | Se exigirá certificado de dosificación | * | EHE-08. Anejo 22 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | El certificado tendrá validez durante 6 meses
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 3 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | En caso de que el Certificado de Dosificación tenga una antigüedad menor de seis meses no será necesaria la realización de estos ensayos. Se fabricarán tres series de cuatro probetas. Dos probetas para resistencia a compresión y dos para la penetración de agua bajo presión. ** En caso de hormigón en ambiente I, IIa, IIb o sin clase específica no sera necesario el ensayo de penetración de agua bajo presión
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 3 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3008 | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8. Profundidad de penetración de agua bajo presión | ** | UNE EN 12390-8 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 3 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
| 1.4.-Control de homogeneidad de equipos de amasado* | [10 empty] | Sólo se realizará el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que intervengan en la obra
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Camión/Equipo de amasado | Camión/Equipo de amasado |  | 0 |  | 0 | Se exigirá el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad de estos dos ensayos según artículo 71.2.4 de EHE-08
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Camión/Equipo de amasado | Camión/Equipo de amasado |  | 0 |  | 0
3007 | Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Método de presión. | * | UNE EN 12350-7 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Camión/Equipo de amasado | Camión/Equipo de amasado |  | 0 |  | 0 | Se exigirá el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad de, al menos, dos de estos cuatro ensayos según artículo 71.2.4 de EHE-08
3009 | Densidad del hormigón fresco | * | UNE EN 12350-6 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Camión/Equipo de amasado | Camión/Equipo de amasado |  | 0 |  | 0
3010 | Contenido de árido grueso en hormigón fresco | * | UNE 7295 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Camión/Equipo de amasado | Camión/Equipo de amasado |  | 0 |  | 0
3011 | Módulo granulométrico del árido grueso | * | UNE 7295 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Camión/Equipo de amasado | Camión/Equipo de amasado |  | 0 |  | 0
1.5.- Ensayos durante la ejecución
3001 | Se exigirá certificado de dosificación | * | EHE-08. Anejo 22 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | El certificado tendrá validez durante 6 meses
3004 | Resistencia a compresión |  | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | Según especificaciones de EHE-08
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresión se medirá la consistencia .
1.6.- Ensayos de integridad de pilotes y pantallas
1.6.1.- Pilotes prefabricados
7300 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo sónico de impedancia mecánica con martillo de mano |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
1.6.2.- Pilotes in situ
7301 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo sónico de impedancia mecánica con martillo de mano |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
7302 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con 3 tubos de acero |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
7303 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con 4 tubos de acero |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
7304 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con más de 4 tubos de acero |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
1.6.3.- Pantallas
7305 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con 3 tubos de acero |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
7306 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con 4 tubos de acero |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
7307 | Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilote instrumentado con más de 4 tubos de acero |  | Recomendaciones CEDEX | PLIEGO PROYECTO | 1 | 2 | Pilotes |  | 0 |  | 0
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
2.1.- Control documental
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido |  | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción
5005 | Certificado de adherencia en barras de acero corrugado |  | UNE EN 10080 - Anexo C | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida
2.2.- Ensayos
5002 | Características geométricas de barras de acero corrugado | * | UNE EN 10080 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 40 | Tm |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción. ** En caso de que la medición sea inferioir a 300 toneladas, se tomarán sólo dos muestras por diámetro.
5010 | Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado | * | UNE EN ISO 15630-1 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 40 | Tm |  | 0 |  | 0
5018 | Ensayo de tracción en barras de acero corrugado | ** | UNE EN ISO 15630-1 ISO 6892 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 4 | Diámetro y fabricante | Diámetro y fabricante |  | 0 |  | 0
3.- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS)
3.1.- Identificación de los aceros
3.1.1.- Alambres
3.1.1.1.- Control documenntal
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción
5025 | Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
3.1.1.2.- Ensayos
5003 | Características geométricas de alambres y cordones de aceros | * | UNE 36094 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 40 | Tm |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción.
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | Diámetro |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción.
3.1.2.- Barras
3.1.2.1.- Control documental
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción.
5025 | Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
3.1.2.2.- Ensayos
5018 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | Diámetro |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción
3.1.3.- Cordones
3.1.3.1.- Control documental
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción.
5025 | Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
3.1.3.2.- Ensayos
5019 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | Diámetro |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción
3.2.- Caracterización de la lechada de inyección
3051 | Fluidez de lechada de inyección |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | 1 | día |  | 0 |  | 0
3050 | Exudación de lechada de inyección |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | 1 | día |  | 0 |  | 0
3052 | Reducción de volumen |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | 1 | día |  | 0 |  | 0
3054 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 445 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | 10 | día |  | 0 |  | 0
3.3.- Control de las instalaciones
3000 | Verificación instalación de tesado |  | Modelo de GIASA / EHE-08 Art. 90 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
4.1.- Identificación de los perfiles
5062 | Determinación de cabono total. Método gravimétrico después de combustión en corriente de oxígeno | * | UNE 36312-4:89 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Tipo acero | Tipo de acero |  | 0 |  | 0
5063 | Determinación cuantitativa de fósforo | * | UNE 7029 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Tipo acero | Tipo de acero |  | 0 |  | 0
5064 | Determinación cuantitativa de azufre | * | UNE 7019 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Tipo acero | Tipo de acero |  | 0 |  | 0
5065 | Determinación de nitrógeno. Método espectofotométrico | * | UNE 36317-1:85 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Tipo acero | Tipo de acero |  | 0 |  | 0
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elastíco y alargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas. | * | UNE-EN 10002 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 20 | Tm |  | 0 |  | 0 | Se realizará en estructuras de más de 100 Tm
5014 | Ensayo de doblado sobre probetas | * | UNE EN ISO 7438 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 20 | Tm |  | 0 |  | 0
5015 | Ensayo de flexión por choque .Resiliencia | * | UNE 7475 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 20 | Tm |  | 0 |  | 0
5021 | Espesor de chapa | * | UNE EN 10025 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 5 | 5 Tm / Estructura | Tm / Estructura |  | 0 |  | 0 | Si hay perfiles o espesores diferentes se realizará al menos 1 determinación por tipo
5158 | Espesor medio del recubrimiento galvanizado | * | UNE-EN ISO 1461 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 5 | 5 Tm / Estructura | Tm / Estructura |  | 0 |  | 0
4.2.- Inspección previa a la soldadura
5053 | Día de técnico en inspección de soldaduras |  | UNE 14044 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95
4.3.- Control de las soldaduras
5050 | Certificado homologación de soldadores |  | UNE- EN 288-3 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Equipo | Equipo |  | 0 |  | 0
5053 | Día de técnico en inspección de soldaduras | * | UNE 14044 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Vano/20 Tm | Vano/Tm |  | 0 |  | 0 | La estructura se dividirá en lotes de 20 toneladas. En cada lote el técnico realizará una inspección visual y marcará las uniones que deberán ser inspeccionadas por líquidos penetrantes o por ultrasonidos.
5058 | Inspección por Líquidos penetrantes (Por visita de inspección) | * | UNE 14612 / UNE- EN 571-1 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 20 | Toneladas |  | 0 |  | 0 | Durante la inspección se comprobarán el 50% de las uniones a tope
5057 | Inspección de pintura, comprobando espesores y adherencia (Por visita de inspección) |  | NBE-EA 95 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 20 | Toneladas |  | 0 |  | 0
5055 | Ensayo radiográfico o ultrasonidos soldaduras (Por visita de inspección) | * | UNE- EN 1435 / UNE EN 1714 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 100% Uniones a tope | Unión a tope |  | 0 |  | 0 | En soldaduras traccionadas
5.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (en trasdoses de estructuras)
5.1.-Identificación de los materiales
0 | Análisis granulométrico de material granular |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 200 | m3 |  | 0 |  | 0
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0
5.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" |  | ASTM D-3017 / ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 5 | Tongada | Tongada |  | 0 |  | 0
6.- NEOPRENOS
| Certificado de control de fabricación y características |  |  | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7057 | Control dimensional |  |  | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Elemento | Elemento |  | 0 |  | 0
7058 | Dureza Shore |  | UNE-EN ISO 868 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 2 | Elemento | Elemento |  | 0 |  | 0
7.- IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS MEDIANTE LÁMINAS BITUMINOSAS
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7053 | Identificación y composición membrana |  | UNE 104281 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7051 | Dimensiones y masa por unidad de área |  | UNE-EN 1848-1 / UNE-EN 1849-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7056 | Resistencia al calor y pérdida por calentamiento |  | UNE-104281-6-3 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7054 | Plegabilidad | * | UNE 104281-6-4 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0 | Se realizará uno u otro ensayo en función del tipo de lámina
7052 | Estabilidad dimensional | * | UNE 104281-6-7 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7050 | Determinación de la absorción de agua |  | UNE 104281-6-11 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
7055 | Resistencia a tracción |  | UNE-EN 12311-1 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
8.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS
8.1.- Vigas, pilas, dinteles, marcos, arcos y otros elementos estructurales
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Tipoo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo de GIASA |  | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
| 8.1.1.- Control de fabricación en planta | * | [9 empty] | Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos de Control de Producción.
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Día | Dia |  | 0 |  | 0 | En control de producción, si el volumen de hormigón es superior a 300 m3 por día se incrementará en una toma diaría más.
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0
8.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo de GIASA |  | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
5004 | Características geométricas y de armaduras de prelosa |  | Artículo 91.5.3.4 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 3 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
8.3.- Impostas y barreras rígidas
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo de GIASA |  | 1 | Tipo/Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
| 8.3.1.- Control de fabricación en planta | * | [9 empty] | Si el producto posee Sello de Calidad, se podrá eximir, a juicio del Director de Obra, de la realización de los ensayos de Control de Producción.
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Día | Dia |  | 0 |  | 0 | En control de producción, si el volumen de hormigón es superior a 300 m3 por día se incrementará en una toma diaría más.
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0
9.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METÁLICOS
9.1.- Identificación de los elementos metálicos y su protección
5020 | Espesor de la chapa de acero |  | UNE 135312 | PLIEGO PROYECTO | 1 | 25 | m |  | 0 |  | 0
5156 | Espesor de pinturas |  | UNE-EN ISO 2808 | PLIEGO PROYECTO | 1 | 25 | m |  | 0 |  | 0
5163 | Calidad del galvanizado (Continuidad método Preece) |  | UNE 7183 | PLIEGO PROYECTO | 1 | 25 | m |  | 0 |  | 0
5157 | Espesor del galvanizado (Método magnético) |  | UNE-EN ISO 2178 | PLIEGO PROYECTO | 1 | 25 | m |  | 0 |  | 0
9.2.- Identificación de las pinturas
6004 | Densidad relativa |  | UNE 135200-2/UNE 48098 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
6012 | Tiempo de secado |  | UNE-EN ISO 3678 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
6007 | Materia no volátil |  | UNE-EN ISO 3251 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS
7200 | Prueba de carga estructura |  | Recomendaciones para la realización de pruebas de carga (Ministerio de Fomento) | PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA | 1 | VANO | Vano |  | 0 |  | 0 | Salvo reducciones de la Instrucción
11.- HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
11.1.- Ensayos previos de dosificación del hormigón
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 4 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación. Las probetas para resistencia a compresión se fabricarán por vertido simple, de una sola vez y sin compactación
3020 | Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento | * | UNE 83361:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 4 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3021 | Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V. | * | UNE 83364:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 4 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3022 | Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L | * | UNE 83363:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 4 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3023 | Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés. | * | UNE 83362:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 4 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
11.2.- Ensayos característicos
11.2.1.- Ensayos característicos de resistencia
3001 | Verificación planta hormigón |  | Modelo de GIASA |  | 1 | Planta | Planta |  | 0 |  | 0
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación. Las probetas para resistencia a compresión se fabricarán por vertido simple, de una sola vez y sin compactación
3020 | Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento | * | UNE 83361:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3021 | Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V. | * | UNE 83364:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3022 | Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L | * | UNE 83363:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3023 | Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés. | * | UNE 83362:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3024 | Determinación del tiempo abierto | * | EHE- Anejo 17 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
11.2.2.- Ensayos característicos de dosificación
| Se exigirá certificado de dosificación | * | EHE-08. Anejo 22 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | El certificado tendrá validez durante 6 meses
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 3 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | En caso de que el Certificado de Dosificación tenga una antigüedad menor de seis meses no será necesaria la realización de estos ensayos. Se fabricarán tres series de cuatro probetas. Dos probetas para resistencia a compresión y dos para la penetración de agua bajo presión. ** En caso de hormigón en ambiente I, IIa, IIb o sin clase específica no sera necesario el ensayo de penetración de agua bajo presión
3020 | Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento | * | UNE 83361:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 3 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
3008 | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8. Profundidad de penetración de agua bajo presión | ** | UNE EN 12390-8 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 3 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
11.3.- Ensayos durante la ejecución
| Se exigirá certificado de dosificación | * | EHE-08. Anejo 22 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | El certificado tendrá validez durante 6 meses
3004 | Resistencia a compresión |  | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | Las probetas para resistencia a compresión se fabricarán por vertido simple, de una sola vez y sin compactación
3020 | Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento |  | UNE 83361:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Camión o unidad de suministro | Unidad de suministro |  | 0 |  | 0
3022 | Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L | * | UNE 83363:2007 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08/Pliego GIASA | 1 | Camión o unidad de suministro | Unidad de suministro |  | 0 |  | 0 | Sólo se realizará si se trata de un hormigón densamente armado o pretensado
[9 empty] | TOTAL CAPÍTULO IV… |  | 0

## 05_EDIFICIOS
CÓDIGO | ENSAYO | OBSERVACIONES | NORMA O PROCEDIMIENTO | NORMATIVA CONTROL PRODUCCION |  |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | REFERENCIA | ENSAYOS |  | Ud | MEDICIÓN | Nº | PRECIO | IMPORTE
[5 empty] | Nº | TAMAÑO LOTE |  | MEDICIÓN | ENSAYOS | UNITARIO
CAPÍTULO V: EDIFICIOS
NOTAS:
El presente capítulo se refiere sólo a los distintos tipos de edificios propios de las obras hidráulicas destinados a albergar instalaciones, laboratorios, talleres, etc.. NUNCA SE APLICARÁ A EDIFICIOS CUYO USO PREVISTO SEA DE VIVIENDAS.
Para el control de los materiales suministrados por terceros, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado acreditativo de calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los certificados de los ensayos completos.
Cuando se prevea el empleo de materiales especiales tanto por su gran volumen como por su tipología (hormigón, pretensados, etc.) o porque se pretende la fabricación en instalaciones de obra, se aplicarán las Recomendaciones del CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS.
1.- HORMIGÓN
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | No serán necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y dosificación
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 6 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
2.1.- Control documenntal
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad cuando entre en vigor |  |  | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido | * | EHE-08 Anejo 19 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | En caso de presentación de este documento ne será necesaria la realización de ensayos en control de producción
5025 | Se exigirá certificado de conformidad frente a corrosión bajo tensión | * | Art. 34 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigirá copia del certificado de trazabilidad | * | Art. 89 EHE-08 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0 | Sólo se exigirá para suministros superiores a 100 Tm
2.2.- Ensayos
5003 | Características geométricas de alambres y cordones de aceros | * | UNE 36094 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | 40 | Tm |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción.
5018 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento, estricción y módulo de elasticidad. | * | UNE EN ISO 15630-3 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 | Diámetro | Diámetro |  | 0 |  | 0 | En el caso de posesión de distintivo de calidad según Anejo 19 de EHE-08, no será necesaria la realización de estos ensayos en control de producción.
3.- ESTRUCTURAS METÁLICAS
3.1.- Identificación de los perfiles
5008 | Composición química (Contenido C, P, S, N) |  | UNE- EN 10025 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
5017 | Ensayo de tracción determinando resistencia, límite elastíco y alargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas. | * | UNE-EN 10002 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 100 | Tm |  | 0 |  | 0 | Se realizará en estructuras de más de 100 Tm
5014 | Ensayo de doblado sobre probetas | * | UNE 7472 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 100 | Tm |  | 0 |  | 0 | Se realizará en estructuras de más de 100 Tm
5015 | Ensayo de flexión por choque .Resiliencia | * | UNE 7475 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 100 | Tm |  | 0 |  | 0 | Se realizará en estructuras de más de 100 Tm
5021 | Espesor de chapa | * | UNE EN 10025 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 5 | 100 | Tm |  | 0 |  | 0 | Se realizará en estructuras de más de 100 Tm.Si hay perfiles o espesores diferentes se realizará al menos 1 determinación por tipo
5158 | Espesor medio del recubrimiento galvanizado | * | UNE-EN ISO 1461 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 5 | 100 | Tm |  | 0 |  | 0 | Se realizará en estructuras de más de 100 Tm
3.2.- Inspección previa a la soldadura
5053 | Día de técnico en inspección de soldaduras |  | UNE 14044 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95
3.3.- Control de las soldaduras
5050 | Certificado homologación de soldadores |  | UNE- EN 288-3 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | Equipo
5053 | Día de técnico en inspección de soldaduras | * | UNE 14044 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 20 | Toneladas |  | 0 |  | 0 | La estructura se dividirá en lotes de 20 toneladas. En cada lote el técnico realizará una inspección visual y marcará las uniones que deberán ser inspeccionadas por líquidos penetrantes o por ultrasonidos.
5058 | Inspección por Líquidos penetrantes (Por visita de inspección) | * | UNE 14612 / UNE- EN 571-1 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 5 | Toneladas |  | 0 |  | 0 | Durante la inspección se comprobarán el 50% de las uniones a tope
5057 | Inspección de pintura, comprobando espesores y adherencia (Por visita de inspección) |  | NBE-EA 95 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 5 | Toneladas |  | 0 |  | 0
5055 | Ensayo radiográfico o ultrasonidos soldaduras (Por visita de inspección) | * | UNE- EN 1435 / UNE EN 1714 | PLIEGO PROYECTO / N.B.E E.A.-95 | 1 | 20 | Toneladas |  | 0 |  | 0 | Se comprobará el 10% de soldaduras en control de producción y 5% en control de recepción
4.- PINTURA EN REVESTIMIENTOS Y ESTRUCTURAS
4.1.- Características del material base (pintura)
| Certificado del fabricante |  |  |  | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
6011 | Tiempo de secado |  | UNE 135200-2/UNE 135202 EX | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
6004 | Densidad relativa |  | UNE 135200-2/UNE 48098 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
6500 | Viscosidad |  |  | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
6007 | Materia no volátil |  | UNE-EN ISO 3251 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo/Procedencia |  | 0 |  | 0
4.2.- Aplicación
5156 | Espesor de pinturas |  | UNE-EN ISO 2808 | PLIEGO PROYECTO | [6 empty] | 0
5.- FORJADOS
5.1.- Identificación de los elementos
3500 | Caracteristicas geométricas de la bovedilla |  | EF-96 | PLIEGO PROYECTO / EF-96
3501 | Características geométricas de las viguetas |  | EF-96 | PLIEGO PROYECTO / EF-96
| Autorización de uso en vigor |  | EF-96 | PLIEGO PROYECTO / EF-96
5.2.- Características del hormigón
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 2 | 500 | m2 |  | 0 |  | 0 | Se duplicará el tamaño de los lotes (1.000 m2 ) en forjados isostáticos
3003 | Consistencia en Cono de Abrams |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / E.H.E. | 2 | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
6.- CUBIERTAS
6.1.- Características de los materiales
6.1.1.- Láminas
7536 | Certificado de características del producto |  | UNE-EN 13707 | PLIEGO PROYECTO / NBE QB-90 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7537 | Identificación y composición membrana |  | UNE-EN 13707 | PLIEGO PROYECTO / NBE QB-90 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7538 | Dimensiones y masa por unidad de área |  | UNE-EN 13707 | PLIEGO PROYECTO / NBE QB-90 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7539 | Tracción |  | UNE-EN 13707 | PLIEGO PROYECTO / NBE QB-90 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7540 | Resistencia al calor |  | UNE-EN 13707 | PLIEGO PROYECTO / NBE QB-90 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
6.1.2.- Placas (acero, aleación, PRFV, PVC)
7541 | Identificación de la placa |  |  | PLIEGO PROYECTO / NTE | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7542 | Características geométricas |  |  | PLIEGO PROYECTO / NTE | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7543 | Espesor del galvanizado | * |  | PLIEGO PROYECTO / NBE EA-95 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | En chapas de acero galvanizado
7544 | Espesor del lacado | * |  | PLIEGO PROYECTO / NBE EA-95 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | En placas y paneles de aleación ligera
7545 | Densidad del aislamiento |  |  | PLIEGO PROYECTO / NBE CT-79 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7546 | Resistencia a compresión | * |  | PLIEGO PROYECTO / NTE QTS | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | En placas de PVC
7547 | Dilatación lineal |  |  | PLIEGO PROYECTO / NTE QTS | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7548 | Índice de refracción |  |  | PLIEGO PROYECTO / NTE QTS | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7549 | Conductividad térmica |  |  | PLIEGO PROYECTO / NTE QTS | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7550 | Densidad |  |  | PLIEGO PROYECTO / NTE QTS | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
6.1.3.- Emulsiones, pinturas bituminosas y oxiasfaltos
| Certificado de características del producto |  |  | PLIEGO PROYECTO / NBE QB-90 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
6.1.4.- Hormigón celular
3004 | Resistencia a compresión |  | UNE-83300, 1, 3, 4 | PLIEGO PROYECTO / NBE QB-90 | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
3502 | Densidad sobre probetas |  |  |  | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
6.1.5.- Morteros
3503 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 1015/11 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
6.1.6.- Grava de protección
2005 | Análisis granulométrico |  | UNE EN 933-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
6.1.7.- Tejas de mortero o de hormigón
| Certificado de fabricación | * | UNE-EN 490 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Si tiene Sello de Calidad de producto, sólo se realizará la identificación
3507 | Identificación |  | UNE-EN 490 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
3508 | Características geométricas |  | UNE-EN 491 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
3509 | Resistencia a flexión |  | UNE-EN 491 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
6.2.- Pruebas de funcionamiento
7503 | Estanqueidad de la cubierta |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Cubierta | Cubierta |  | 0 |  | 0
7.- AISLAMIENTO TÉRMICO
| Certificado de origen industrial | * |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Si tiene Sello de Calidad de producto, sólo se realizará la identificación
7552 | Identificación |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7553 | Características geométricas |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7554 | Densidad aparente |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7555 | Absorción de agua | * |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Sólo para poliestireno expandido, poliestireno extrusionado, polietileno reticulado y espuma de poliuretano)
8.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
| Certificado de origen industrial | * |  |  | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Si tiene Sello de Calidad de producto, sólo se realizará la identificación
7557 | Densidad aparente |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7558 | Identificación |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7559 | Características geométricas |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
9.- FÁBRICAS DE LADRILLO
| Certificado de ensayos del fabricante | * | UNE-EN 771-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Si tiene Sello de Calidad de producto, sólo se realizará la identificación
7561 | Tolerancia dimensional |  | UNE-EN 771-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7562 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 771-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7563 | Eflorescencia |  | UNE 67029 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7564 | Succión |  | UNE-EN 771-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7565 | Absorción |  | UNE-EN 771-1 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7566 | Heladicidad | * |  | PLIEGO PROYECTO | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Sólo se realizará si en la zona en que se ubica la obra se prevé expresamente eswte riesgo
10.- FÁBRICAS DE BLOQUES
| Certificado de ensayos del fabricante | * | UNE-EN 771-3 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Si tiene Sello de Calidad de producto, sólo se realizará la identificación
7568 | Dimensiones y forma |  | UNE-EN 772-16 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
7569 | Absorción de agua por capilaridad |  | UNE-EN 772-11 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
7570 | Peso medio y densidad |  | UNE-EN 772-13 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
7571 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 772-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 400 | m2 |  | 0 |  | 0
11.- PLACAS DE YESO
7572 | Dimensiones |  | UNE-EN 520 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
7573 | Dureza Shore C |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 2 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
7574 | Resistencia a flexión |  | UNE-EN 520 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 3 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
7575 | Resistencia al impacto |  | UNE-EN 520 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 4 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
7576 | Humedad |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 5 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
12.- ENFOSCADOS Y MORTEROS EN FÁBRICAS Y SOLADOS
| 12.1.- Características de los materiales | * | [9 empty] | Si el mortero es prefabricado bastará con acreditar los Certificados de los componentes del suministrador
12.1.1.- Cemento
| Certificado de fabricante |  | RC-03 | PLIEGO PROYECTO / RC-97 | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
12.1.2.- Arena
0 | Granulometría |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
| 12.1.3.- Agua | * | [9 empty] | Los ensayos se harán si no procede de la red de abastecimiento
1002 | Determinación del contenido en aceites y grasas en agua |  | UNE 7235 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
1001 | Determinación de hidratos de carbono en agua |  | UNE 7132 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
1000 | Determinación de cloruros en agua |  | UNE 7178 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
1003 | Determinación del contenido total de sulfatos en agua |  | UNE 7131 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
1004 | Determinación del contenido total de sustancias disueltas en agua |  | UNE 7130 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
1005 | pH del agua |  | UNE 7234 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
12.1.4.- Aditivos
| Certificado de fabricante |  | UNE-EN 934-2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 3 | meses |  | 0 |  | 0
12.2.- Puesta en obra
3004 | Resistencia a compresión |  | UNE-83300, 1, 3, 4 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
13.- REVESTIMIENTO MONOCAPA
13.1.- Características de los materiales
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  | UNE-EN 998-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
3503 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 1015-11 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
3505 | Compatibilidad del monocapa al soporte |  | UNE-EN 1015-21
14.- GUARNECIDOS DE YESO
14.1.- Características del yeso
7577 | Agua combinada |  | UNE-EN 13279-2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7578 | Índice de pureza |  | UNE-EN 13279-2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7579 | pH |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7580 | Finura de molido |  | UNE-EN 13279-2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7581 | Resistencia a flexotracción |  | UNE-EN 13279-2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
14.2.- Puesta en obra
7582 | Durezo Shore |  | UNE-102039 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Paramento | Paramento |  | 0 |  | 0
15.- APLACADOS
15.1.- Placas de piedra natural
7583 | Características geométricas y tolerancias |  | UNE-EN 771-6 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7584 | Identificación |  | UNE-EN 771-6 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7585 | Absorción de agua por capilaridad |  | UNE-EN 772-11 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7586 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 772-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
15.2.- Placas de piedra artificial
7587 | Características geométricas y tolerancias |  | UNE-EN 771-5 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7588 | Identificación |  | UNE-EN 771-5 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7585 | Absorción de agua por capilaridad |  | UNE-EN 772-11 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7586 | Resistencia a compresión |  | UNE-EN 772-1 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
15.3.- Plaquetas cerámicas
7590 | Características geométricas y tolerancias |  | UNE-EN 14411 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7591 | Absorción de agua |  | UNE-EN-ISO 10545-3 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7592 | Resistencia a flexión |  | UNE-EN-ISO 10545-4 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7593 | Dilatación potencial |  | UNE-EN-ISO 10545-8 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7594 | Resistencia a los agentes químicos |  | UNE-EN-ISO 10545-13 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7595 | Resistencia a las manchas |  | UNE-EN-ISO 10545-14 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
15.4.- Anclajes
3510 | Características geométricas | * | GUIA DITE | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | Sólo para aplacados de piedra natural y artificial
3511 | Identificación |  | GUIA DITE | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
16.- SOLADOS
16.1.- Baldosas de piedra natural
7596 | Tolerancia dimensional |  | UNE-EN 1341 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7597 | Absorción de agua |  | UNE-EN 1341 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7598 | Resistencia al deslizamiento |  | UNE-EN 1341 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7599 | Resistencia a flexión |  | UNE-EN 1341 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7600 | Resistencia a la abrasión |  | UNE-EN 1341 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
16.2.- Baldosas cerámicas
7601 | Tolerancia dimensional |  | UNE-EN 14411 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7591 | Absorción de agua |  | UNE-EN-ISO 10545-3 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7592 | Resistencia a flexión |  | UNE-EN-ISO 10545-4 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7602 | Resistencia a la abrasión |  | UNE-EN-ISO 10545-6/7 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7603 | Resistencia al cuarteo |  | UNE-EN-ISO 10545-11 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7594 | Resistencia a los agentes químicos |  | UNE-EN-ISO 10545-13 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7595 | Resistencia a las manchas |  | UNE-EN-ISO 10545-14 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7604 | Resistencia al impacto |  | UNE-EN 10545-5 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
16.3.- Baldosas hidráulicas y terrazos
7605 | Tolerancia dimensional |  | UNE-EN 13748-1/2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7606 | Absorción de agua |  | UNE-EN 13748-1/2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7607 | Heladicidad |  | UNE-EN 13748-1/2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7608 | Desgaste por abrasión |  | UNE-EN 13748-1/2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7609 | Resistencia a flexión |  | UNE-EN 13748-1/2 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
16.4.- Solados sintéticos
16.4.1.- Baldosas
| Certificado de Calidad o D.I.T. del producto |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7610 | Identificación |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
16.4.2.- Adhesivo
| Certificado de Calidad o D.I.T. del producto |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
17.- TRATAMIENTO DE SOLERAS
17.1.- Características de los materiales (epoxi, poliuretano, áridos silíceos, corindón)
| Certificado de Calidad o D.I.T. del producto |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
3506 | Pastas autonivelantes |  | UNE-EN 13813
17.2.- Pruebas en obra
3013 | Espesor mediante testigos in situ |  | UNE-83302 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 500 | m2 |  | 0 |  | 0
18.- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
18.1.- Características de los materiales
18.1.1.- Ventanas
| Certificado de clasificación |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7611 | Permeabilidad al aire |  | UNE-EN 1026 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7612 | Resistencia al viento |  | UNE-EN 12211 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
7613 | Estanqueidad al agua |  | UNE-EN 1027 | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
18.1.2.- Puertas
| Certificado de homologación | * |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0 | En puertas contraincendios
19.- VIDRIOS
19.1.- Características de los materiales
| Certificado del fabricante |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Suministro | Suministro |  | 0 |  | 0
19.2.- Pruebas en obra
7614 | Espesor del vidrio |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 20 | Elemento |  | 0 |  | 0
7615 | Espesor del conjunto |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | 20 | Elemento |  | 0 |  | 0
7616 | Identificación |  |  | PLIEGO PROYECTO / CTE-DB(S) | 1 | Elemento | Elemento |  | 0 |  | 0
[9 empty] | TOTAL CAPÍTULO V… |  | 0
CTE DB(S) = DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CÓDIGO TÉCNICO

## 06_URBANIZACION
CÓDIGO | ENSAYO | OBSERVACIONES | NORMA O PROCEDIMIENTO | NORMATIVA CONTROL PRODUCCION |  |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | REFERENCIA | ENSAYOS |  | Ud | MEDICIÓN | Nº | PRECIO | IMPORTE
[5 empty] | Nº | TAMAÑO LOTE |  | MEDICIÓN | ENSAYOS | UNITARIO
CAPÍTULO VI: CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN
1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente
1 | Análisis granulométrico de suelos | * | UNE 103101 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Al menos 1 ensayo por estrato detectado en profundidad no inferior a 2m
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
14 | Humedad mediante secado en estufa |  | UNE 103300 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro | * | UNE 103601 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Siempre que I.P.>18 ó L.L.>50
51 | Ensayo de colapso en suelos |  | NLT 254 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
103 | Contenido de yeso en suelos | * | NLT 115 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0 | Si se detecta el riesgo en la geología
55 | Presión de hinchamiento de un suelo en edómetro | * | UNE 103602 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0 | Si el hinchamiento libre es > 3%
9 | Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo |  | UNE 103502 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 1000 | m |  | 0 |  | 0
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 / ICAFIR | 1 | 1000 | m |  | 0 |  | 0
1.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" |  | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 5 | 5000 | m2 |  | 0 |  | 0 | Se realizará un mínimo de 5 puntos por desplazamiento
| 2.- TERRAPLENES | [10 empty] | Si se proyectan estabilizacioones de suelos se aplicarán los ensayos contemplados en el capítulo I
2.1.- Identificación de los materiales
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado | * | UNE 103501 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0 | En suelos seleccionados
1 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE 103101 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
9 | Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo |  | UNE 103502 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro | * | UNE 103601 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0 | Sólo si se emplean suelos tolerables o de calidad inferior
103 | Contenido de yeso en suelos |  | NLT 115 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
51 | Ensayo de colapso en suelos |  | NLT 254 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
2.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" | * | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 5 | 5000 | m2 |  | 0 |  | 0 | Se realizará un mínimo de 5 puntos por desplazamiento
150 | Carga con placa estática | * | NLT-357 | PLIEGO PROYECTO / PG-3 | 1 | 10000 | m2 |  | 0 |  | 0 | En capas de asiento o coronación
3.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN (En masa o armado)
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
3002 | Verificación planta prefabricados |  | Modelo COPT | PLIEGO DE PROYECTO / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
3100 | Características geométricas tubos prefabricados de hormigón |  | UNE-EN 1916 | PLIEGO DE PROYECTO / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
3102 | Resistencia mecánica (aplastamiento) |  | UNE-EN 1916 | PLIEGO DE PROYECTO / P.P.T.G.T.S.P. | 1 | 500 | m |  | 0 |  | 0
4.- HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE
3001 | Verificación planta hormigón |  | Modelo COPT |  | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 |  | 0
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | Se realizarán por cada obra de drenaje al menos 3 ensayos (series): Uno en la cimentación, otro en los alzados del cuerpo de obra y otro en las embocaduras (o pozos).
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0 | En todo caso se respetarán los tamaños de lote mínimos establecidos por la E.H.E. en función de los tiempos de hormigonado
5.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES
5.1.- Cunetas revestidas
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
5.2.- Pozos y arquetas
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
5.3.- Encachados y otros elementos
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. | * | UNE EN 12350-2 | PLIEGO PROYECTO / EHE-08 | 2 a 6 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
6.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR EN TRASDOSADOS
6.1.- Identificación de los materiales
0 | Análisis granulométrico de material granular |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 200 | m3 |  | 0 |  | 0
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 200 | m3 |  | 0 |  | 0
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0
2103 | Contenido de compuestos de azufre |  | UNE-EN 1744-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0
2102 | Contenido de cloruros solubles en agua en áridos |  | UNE 103501 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 1000 | m3 |  | 0 |  | 0
6.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" | * | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 5 | Margen | Margen |  | 0 |  | 0 | Se realizará un mínimo de 5 puntos por desplazamiento
| 7.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE | [10 empty] | Se aplicará cuando la ejecución del relleno sea posterior a la del propio terraplén adyacente, como es el caso de obras ejecutadas en zanja, arriñonados especiales de tubos, trasdoses de estructuras de hormigón, etc..
7.1.- Identificación de los materiales
12 | Ensayo de compactación. Próctor normal |  | UNE 103500 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado | * | UNE 103501 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0 | En suelos seleccionados
1 | Análisis granulométrico de suelos |  | UNE 103101 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
9 | Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo |  | UNE 103502 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
100 | Contenido de materia orgánica en suelos |  | UNE 103204 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
101 | Contenido de sales solubles en suelos |  | NLT 114 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
54 | Ensayo de hinchamiento libre en edómetro | * | UNE 103601 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0 | Sólo si se emplean suelos tolerables o de calidad inferior
103 | Contenido de yeso en suelos |  | NLT 115 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
51 | Ensayo de colapso en suelos |  | NLT 254 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
7.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" | * | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 5 | 5000 | m2 |  | 0 |  | 0 | Se realizará un mínimo de 5 puntos por desplazamiento
8.- ZAHORRAS
8.1.- Identificación del material
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad
2000 | Verificación planta de áridos |  | Modelo COPT | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Por planta | Planta |  | 0 |  | 0
2018 | Equivalente de arena de áridos |  | UNE-EN 933-8 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
3 | Análisis granulométrico de zahorra |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
15 | Límites de Atterberg |  | UNE 103103 UNE 103104 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
11 | Ensayo de compactación. Próctor modificado |  | UNE 103501 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
2022 | Índice de lajas |  | UNE-EN 933-3 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
2027 | Porcentaje de partículas trituradas |  | UNE-EN 933-5 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
2010 | Coeficiente de Los Angeles |  | UNE-EN 1097-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
8.2.- Compactación
153 | Densidad y humedad "in situ" | * | ASTM D-3017 ASTM D-2922 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 7 | 3500 | m2 |  | 0 |  | 0 | Se realizará un mínimo de 5 puntos por desplazamiento
150 | Carga con placa estática |  | NLT-357 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 2 | 7000 | m2 |  | 0 |  | 0
| 9.- HORMIGÓN VIBRADO | [10 empty] | Cuando el volumen de pavimentos de hormigón sea igual o superior a 10.000 m3 se aplicarán Recomendaciones propias de Obras Lineales (COPT, PG-3)
| 9.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra | [10 empty] | Sólo se realizarán si no existe experiencia de uso en la dosificación propuesta
3004 | Resistencia a compresión | * | UNE EN 12350-1; UNE EN12390-1,2,3,4 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08 | 6 | Fórmula de trabajo | Fórmula de trabajo |  | 0 |  | 0 | En 6 amasadas diferentes se comprobará en 2 series de probetas por amasada sus resistencias a 7 y 28 días, consistencia y aire ocluído.
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08 | 6 | Fórmula de trabajo | Fórmula de trabajo |  | 0 |  | 0
3005 | Resistencia a flexotracción | * | UNE-83300, 1 y 5 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E. | [7 empty] | Si se exige en el pliego se harán los ensayos de resistencia a flexotracción en vez de los de compresión
3003 | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08
3007 | Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Método de presión. |  | UNE EN 12350-7 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08
9.2.- Control del hormigón
3001 | Verificación planta hormigón |  | Modelo COPT | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08 | 1 | Planta | Planta |  | 0 |  | 0
3005 | Resistencia a flexotracción |  | UNE-83300, 1 y 5 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E. | 2 | Día / Lote | Dia/Lote |  | 0 |  | 0
3003 | Consistencia en Cono de Abrams |  | UNE EN 12350-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08 | 2 | Día / Lote | Dia/Lote |  | 0 |  | 0
3007 | Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Método de presión. |  | UNE EN 12350-7 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08 | 2 | Día / Lote | Dia/Lote |  | 0 |  | 0
9.3.- Ensayos informativos y de acabado
206 | Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas testigo | * | NLT 314 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E. | 6 | 500 m/ Dia | m / Día |  | 0 |  | 0 | En casos de resistencia inaceptable
3004 | Resistencia a compresión |  | UNE EN 12350-1; UNE EN 12390-1,2,3,4 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E.-08 | 6 | 500 m/ Dia | m / Día |  | 0 |  | 0
3006 | Resistencia a tracción indirecta sobre testigos | * | UNE 83302 , 6 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 / E.H.E. | 6 | 500 m/ Dia | m / Día |  | 0 |  | 0 | Si se ha exigido en proyecto esta resistencia
10.- EMULSIONES EMPLEADAS EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, ADHERENCIA O TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
| Certificado de ensayos de control de fabricación |  |  |  | 1 | Partida
4050 | Carga de partículas | * | NLT 194 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 30 Tm/ Dia | Tm / Día |  | 0 |  | 0 | Si el total a emplear es > 100 Tm
4060 | Viscosidad Saybolt Furol de las emulsiones bituminosas |  | NLT 138 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 30 Tm/ Dia | Tm / Día |  | 0 |  | 0
4051 | Contenido en agua |  | NLT 137 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 30 Tm/ Dia | Tm / Día |  | 0 |  | 0
4059 | Tamizado de las emulsiones bituminosas |  | NLT 142 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 30 Tm/ Dia | Tm / Día |  | 0 |  | 0
11.- ÁRIDOS DE APORTACIÓN PARA RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
11.1.- Áridos de cobertura para riegos de imprimación y/o curado
2018 | Equivalente de arena de áridos |  | UNE-EN 933-8 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 2 | Tipo/Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0
2002 | % pasa tamiz 4 UNE |  | UNE EN 933-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
2001 | % pasa tamiz 0,063 UNE |  | UNE EN 933-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 100 | m3 |  | 0 |  | 0
13 | Humedad mediante secado en estufa |  | NLT 102 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 25 | m3 |  | 0 |  | 0
11.2- Áridos para tratamientos superficiales
11.2.1.- Identificación de los áridos
2000 | Verificación planta de áridos |  | Modelo COPT | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2005 | Análisis granulométrico de áridos |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 2 | 70 | m3 |  | 0 |  | 0
2012 | Coeficiente de limpieza |  | NLT 172 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 2 | 70 | m3 |  | 0 |  | 0
13 | Humedad |  | NLT-102 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 70 | m3 |  | 0 |  | 0
2010 | Coeficiente de Los Angeles |  | UNE-EN 1097-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 1500 | m3 |  | 0 |  | 0
2022 | Índice de lajas |  | UNE-EN 933-3 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 1500 | m3 |  | 0 |  | 0
2027 | Porcentaje de partículas trituradas |  | UNE-EN 933-5 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 1500 | m3 |  | 0 |  | 0
2203 | Adhesividad por inmersión |  | NLT 166 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 1500 | m3 |  | 0 |  | 0
2205 | Coeficiente pulimento acelerado | * | NLT-174 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo/Procedencia | Tipo / Procedencia |  | 0 |  | 0 | Sólo para el árido grueso
| 11.2.2.- Control de ejecución |  |  | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3
4104 | Dotación por cata. (Kg/m2) de áridos |  | NLT 164 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
4105 | Dotación por cata. (Kg/m2) de betún residual |  | NLT 165 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
2007 | Análisis granulométrico del árido combinado (extraído de las catas) |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 5000 | m3 |  | 0 |  | 0
| 12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE | [10 empty] | Sólo se realizarán los ensayos previos para obras con un total igual o superior a 10.000 Tm de M.B.C., en cuyo caso se aplicarán Recomendaciones específicas de Obras Lineales (COPT, PG-3).
12.1.- Ensayos previos de aptitud
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad
4100 | Verificación planta M.B.C. |  | Modelo COPT | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Por planta | Planta |  | 0 |  | 0
4116 | Verificación de la fórmula de trabajo, etiqueta CE, de las MBC |  |  | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
4120 | Ensayo de rodadura de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo en laboratorio |  | UNE EN 12697-22 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
| Resistencia conservada a tracción indirecta (mezcla fabricada en el laboratorio) |  | UNE EN 12697-12 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
| Certificado de ensayos de análisis del betún |  |  | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
12.2.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
2005 | Análisis granulométrico de áridos |  | UNE-EN 933-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0
2018 | Equivalente de arena de áridos |  | UNE-EN 933-8 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0
2008 | Azul de metileno |  | UNE-EN 933-9 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0
4101 | Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas |  | UNE EN 12697-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 300 | Tm |  | 0 |  | 0
4102 | Contenido de ligante en mezclas bituminosas |  | UNE EN 12697-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 300 | Tm |  | 0 |  | 0
4123 | Contenido de huecos |  | UNE EN 12697-8 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0
4124 | Densidad aparente |  | UNE EN 12697-6 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0
4118 | Pérdida de partículas | * | UNE EN 12697-17 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Día | Día |  | 0 |  | 0 | Para mezclas drenantes
| Resistencia conservada a tracción indirecta (mezcla fabricada en planta) |  | UNE EN 12697-12 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | 15 | Días |  | 0 |  | 0
4115 | Temperatura de la mezcla en obra |  |  | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Camión | Camión |  | 0 |  | 0
12.3.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
206 | Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas testigo |  | NLT 314 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 5 | 1000 | Tm |  | 0 |  | 0
4126 | Densidad y espesor sobre testigos |  | UNE EN 12697-6 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 5 | 1000 | Tm |  | 0 |  | 0
4127 | Densidad, espesor y huecos sobre testigos* |  | UNE EN 12697-6 UNE EN 12697-8 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 5 | 1000 | Tm |  | 0 |  | 0 | Para mezclas drenantes y discontínuas tipo BBTM B
12.4.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
4113 | Permeabilidad in situ mezclas drenantes | * | NLT 327 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 2 | 250 | Tm |  | 0 |  | 0 | Sólo para mezclas drenantes y discontínuas tipo BBTM B
| 13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO | [10 empty] | Sólo se realizarán los ensayos previos para obras con un total igual o superior a 10.000 Tm de M.B.C., en cuyo caso se aplicarán Recomendaciones específicas de Obras Lineale COPT, PG-3)
13.1.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa
4150 | Verificación planta M.B.F. |  |  | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Por planta | Planta |  | 0 |  | 0
4151 | Fórmula de trabajo de MB en frío |  |  | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 |  | 0
13.2.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
4101 | Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas |  | UNE EN 12697-2 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 2 | Día | Día |  | 0 |  | 0
4102 | Contenido de ligante en mezclas bituminosas |  | UNE EN 12697-1 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 2 | Día | Día |  | 0 |  | 0
13.3.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
206 | Determinación del espesor de la capa. Extracción de probetas testigo |  | NLT 314 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 5 | 1000 | Tm |  | 0 |  | 0
4103 | Densidad, espesor y huecos sobre testigos |  | NLT 168 | PLIEGO DE PROYECTO / PG-3 | 5 | 1000 | Tm |  | 0 |  | 0
| 14.- MARCAS VIALES EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | [10 empty] | Si se considera necesario el control de estas unidades por la importancia de su volumen, se aplicarán Recomendaciones específicas de Obras Lineales de la COPT
15.- SEÑALES Y CARTELES DE CIRCULACIÓN REFLECTANTES
16.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS
17.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
| Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad |  |  |  | 1 | Partida | Partida |  | 0 |  | 0
3104 | Características geométricas bordillos de hormigón | * | UNE-EN 1340 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Fábrica | Tipo / Fabrica |  | 0 |  | 0 | En obras con más de 1.000 ml
3109 | Absorción de agua de bordillos |  | UNE-EN 1340 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Fábrica | Tipo / Fabrica |  | 0 |  | 0
3111 | Resistencia a la flexión | * | UNE-EN 1340 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Fábrica | Tipo / Fabrica |  | 0 |  | 0 | En obras con más de 1.000 ml
3108 | Resistencia a la intemperie |  | UNE-EN 1340 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Fábrica | Tipo / Fabrica |  | 0 |  | 0
3105 | Coeficiente de desgaste bordillos de hormigón |  | UNE-EN 1340 | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / Fábrica | Tipo / Fabrica |  | 0 |  | 0
[9 empty] | TOTAL CAPÍTULO VI… |  | 0

## 07_CONTROL DE EQUIPOS
CÓDIGO | ENSAYO | OBSERVACIONES | NORMA O PROCEDIMIENTO | NORMATIVA CONTROL PRODUCCION |  |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | REFERENCIA | ENSAYOS |  | Ud | MEDICIÓN | Nº | PRECIO | IMPORTE
[5 empty] | Nº | TAMAÑO LOTE |  |  | ENSAYOS | UNITARIO
CAPÍTULO VII: CONTROL DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA
1.-CONTROL A RECEPCIÓN DE EQUIPOS.
7500 | Día de Técnico de grado medio especialista | * |  |  | 1 | Jornada / mes | Jornada / mes |  | 0 |  | 0 | Solo en el caso de obras que requierán la instalación de equipos especiales.
2.- CONTROL FINAL DE INSTALACIONES EN EDAR, ETAP, ESTACIONES DE BOMBEO Y DEPÓSITOS
7500 | Día de Técnico de grado medio especialista |  |  |  | 1 | Jornada / mes (*) | Jornada / mes (*) |  | 0 |  | 0 | El laboratorio de recepción supervisará las pruebas realizadas por el contratista o el laboratorio de autocontrol.
3.- ANALÍTICA DE AGUAS, FANGOS Y TURBAS
3.1.- Analíticas de aguas residuales (Para E.D.A.R.)
1500 | Toma de muestras en contínuo | * |  | R.D. 509/1996 y R.D. 2116/1998. Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. | 8 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0 | El Control de Recepción se realizará mediante la toma de una muestra semanal en cada punto de control (agua residual bruta a entrada de EDAR y agua residual tratada a salida de EDAR) durante los cuatro últimos meses del período de puesta en marcha, salvo indicación en contrario del P.P.T.P. del Proyecto o del Pliego de Bases del Concurso. * Estos parámetros se analizarán cuando el vertido se realice a zonas sensibles de eutrofización o la EDAR se haya diseñado con proceso de eliminación de nutrientes.
1501 | Determinación de DBO5 (por triplicado) |  |  |  | 8 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
1502 | Determinación de DQO |  |  |  | 8 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  |  |  | 8 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
1504 | Determinación del contenido en nitrógeno total |  |  |  | 8 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
1505 | Determinación del contenido en fósforo total |  |  |  | 8 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
1005 | Determinación del pH | * |  |  | 4 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0 | Adicionalmente se analizarán estos parámetros en muestras de agua residual tratada a salida de EDAR en el caso de querer obtener información para valorar una posible reutilización para riego.
1506 | Determinación de la conductividad electrica a 25ºC |  |  |  | 4 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
3.2.- Analíticas de aguas residuales (Para reutilización.)
3.2.1.- Analíticas de aguas residuales para USOS URBANOS (Calidad 1.1 : residencial y Calidad 1.2: servicios)
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 2 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS URBANOS : CALIDAD 1.1 : RESIDENCIAL. Riego de jardines privados y descarga de aparatos sanitarios. CALIDAD 1.2: SERVICIOS.Riego de zonas verdes urbanas (parques, campos deportivos y similares), baldeo de calles, sistemas contraincendios y lavado industrial de vehículos
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 2 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1509 | Determinación de la turbidez |  | Nefelometría |  | 2 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1510 | Determinación del contenido en Legionella spp | * | ISO 11731-1 |  | 1 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | Cuando exista posibilidad de aerosolización del agua.
| 3.2.2.- Analíticas de aguas residuales para USOS AGRICOLAS | [7 empty] | 0
1506 | Determinación de la conductividad electrica a 25ºC | * |  | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 1 | Instalación | Instalación |  | 0 |  | 0 | Estos ensayos se realizarán inicialmente en cada instalación cuya agua se destine a USO AGRICOLA (CALIDAD: 2.1, 2.2 y 2.3). En el caso de sobrepasarse los máximos permitidos se realizará la determinación con periodicidad mensual.
1511 | Relación de adsorción de sodio (RAS):calcio, magnesio y sodio |  |  |  | 1 | Instalación | Instalación |  | 0 |  | 0
1512 | Determinación del contenido en metales para reutilización de aguas residuales: boro, arsénico, berilio, cadmio, cobalto, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, vanadio |  |  |  | 1 | Instalación | Instalación |  | 0 |  | 0
3.2.2.1- Analíticas de aguas residuales para USOS AGRICOLAS (Calidad 2.1)
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 2 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS AGRICOLAS : CALIDAD 2.1 : Riego de cultivos con sistema de aplicación de agua que permita el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles para alimentación humana en fresco.
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1509 | Determinación de la turbidez |  | Nefelometría |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1513 | Deteminación del contenido en Salmonella | * | Test presencia/ausencia |  | 1 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | Cuando se repita habitualmente que tres muestras presenten un contenido en E. coli igual o superior a 1000 ufc/100ml
1510 | Determinación del contenido en Legionella spp | * | ISO 11731-1 |  | 1 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | Cuando exista posibilidad de aerosolización del agua.
3.2.2.2- Analíticas de aguas residuales para USOS AGRICOLAS (Calidad 2.2)
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 2 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS AGRICOLAS : CALIDAD 2.2 : - Riego de productos para consumo humano con sistema de aplicación de agua que no evita el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles, pero el consumo no es en fresco sino con un tratamiento industrial posterior; - Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o carne; - Acuicultura.
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1513 | Deteminación del contenido en Salmonella | * | Test presencia/ausencia |  | 2 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | Cuando se repita habitualmente que tres muestras presenten un contenido en E. coli igual o superior a 1000 ufc/100ml
3.2.2.3- Analíticas de aguas residuales para USOS AGRICOLAS (Calidad 2.3)
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 2 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS AGRICOLAS : CALIDAD 2.3 : - Riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en alimentación humana; - Riego de cultivos de flores ornamentales, vivieros, invernaderos sin contacto directo del agua regenerada con las producciones; - Riego de cultivos industriales no alimentarios, vivieros, forrajes ensilados, cereales y semillas oleaginosas.
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1510 | Determinación del contenido en Legionella spp |  | ISO 11731-1 |  | 1 | mes | mes |  | 0 |  | 0
3.2.3.- Analíticas de aguas residuales para USOS INDUSTRIALES
3.2.3.1- Analíticas de aguas residuales para USOS INDUSTRIALES (Calidad 3.1)
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales (**) | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS INDUSTRIALES : CALIDAD 3.1 : - Aguas de proceso y limpieza; - Otros usos industriales. ** Solo en el caso de aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria. *** Solo para el caso de aguas de proceso de limpieza (excepto en la industria alimentaria) y en otros usos industriales,
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1509 | Determinación de la turbidez (***) |  | Nefelometría |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1510 | Determinación del contenido en Legionella spp |  | ISO 11731-1 |  | 1 | mes | mes |  | 0 |  | 0
1513 | Deteminación del contenido en Salmonella | * | Test presencia/ausencia |  | 2 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | Solo en el caso de aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria cuando se repita habitualmente que tres muestras presenten un contenido en E. coli igual o superior a 1000 ufc/100ml
3.2.3.2- Analíticas de aguas residuales para USOS INDUSTRIALES (Calidad 3.2)
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS INDUSTRIALES : CALIDAD 3.2 : - Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 3 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | día | día |  | 0 |  | 0
1509 | Determinación de la turbidez |  | Nefelometría |  | 1 | día | día |  | 0 |  | 0
1510 | Determinación del contenido en Legionella spp |  | ISO 11731-1 |  | 3 | semana | semana |  | 0 |  | 0
3.2.4.- Analíticas de aguas residuales para USOS RECREATIVOS
3.2.4.1- Analíticas de aguas residuales para USOS RECREATIVOS (Calidad 4.1)
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 2 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS RECREATIVOS : CALIDAD 4.1 : - Riego de campos de golf.
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 2 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1509 | Determinación de la turbidez |  | Nefelometría |  | 2 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1510 | Determinación del contenido en Legionella spp | * | ISO 11731-1 | [5 empty] | 0 |  |  | Cuando exista posibilidad de aerosolización del agua. La frecuencia de ensayo se fijará para cada caso particular.
3.2.4.2- Analíticas de aguas residuales para USOS RECREATIVOS (Calidad 4.2)
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli | * | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 2 | semana | semana |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS RECREATIVOS : CALIDAD 4.2 : - Estanques, masas de agua y caudales circulantes ornamentales, en los que esté impedido el acceso del público al agua.
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1505 | Determinación del contenido en fósforo total | * |  |  | 1 | mes | mes |  | 0 |  | 0 | Solo para el caso de aguas estancadas
3.2.5.- Analíticas de aguas residuales para USOS AMBIENTALES
3.2.5.1- Analíticas de aguas residuales para USOS AMBIENTALES (Calidad 5.1)
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli | * | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 2 | semana | semana |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS AMBIENTALES : CALIDAD 5.1 : - Recarga de acuiferos por percolación localizada a través del terreno.
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1514 | Determinación del contenido en nitratos |  |  |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1504 | Determinación del contenido en nitrógeno total |  |  |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1505 | Determinación del contenido en fósforo total |  |  |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
| 3.2.5.2- Analíticas de aguas residuales para USOS AMBIENTALES (Calidad 5.2) | [9 empty] | 0
1507 | Determinación del contenido en Nematodos intestinales | * | Método Bailinger modificado por Bouhoum&Schwartzbrod | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS AMBIENTALES : CALIDAD 5.2 : - Recarga de acuiferos por inyección directa.
1508 | Determinación del contenido en Escherichia coli |  | Recuento de bacterias E. coli beta-Glucuronidasa positivas |  | 3 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1503 | Determinación de sólidos en suspensión |  | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio |  | 1 | día | día |  | 0 |  | 0
1509 | Determinación de la turbidez |  | Nefelometría |  | 1 | día | día |  | 0 |  | 0
1514 | Determinación del contenido en nitratos |  |  |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1504 | Determinación del contenido en nitrógeno total |  |  |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
1505 | Determinación del contenido en fósforo total |  |  |  | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0
3.2.5.3- Analíticas de aguas residuales para USOS AMBIENTALES (Calidad 5.3)
1503 | Determinación de sólidos en suspensión | * | Gravimétria con filtro de fibra de vidrio | R.D. 1620/2007. Régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. | 1 | semana | semana |  | 0 |  | 0 | AGUA DESTINADA A USOS AMBIENTALES : CALIDAD 5.2 : - Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público; - Silvicultura.
| 3.3.- Analíticas de fangos | [9 empty] | 0
1515 | Determinación de materia seca en fangos |  |  | R.D. 1310/1990, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. | 4 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
1516 | Estabilidad en fangos |  |  |  | 4 | Mes | Mes |  | 0 |  | 0
1517 | Determinación del pH en fangos | * | [9 empty] | Adicionalmente se analizarán estos parámetros en el caso de querer obtener información para valorar una posible reutilización para uso agrario.
1518 | Determinación del contenido en nitrógeno total
1519 | Determinación del contenido en fósforo total
1520 | Determianción del contenido en metales de fangos: cadmio, cromo, niquel, plomo, zinc y mercurio.
3.4.- Analíticas de aguas para consumo humano
1521 | Análisis de control en red de distribución: olor, sabor, turbidez, color conductividad eléctrica a 20ºC, pH, amonio, cloro libre residual, Escherichia coli, bacterias Coliformes y Enterococos. | * |  | R.D. 140/2003 Criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo público | 1 | Ramal | Ramal |  | 0 |  | 0 | Solo para redes generales de abastecimiento localizadas posteriormente a una ETAP/depósito.
1522 | Análisis de control en depósitos de abastecimiento: olor, sabor, turbidez, color conductividad eléctrica a 20ºC, pH, amonio, cloro libre residual, Escherichia coli, bacterias Coliformes y recuento de colonias a 22ºC y Clostridium perfringens. |  |  |  | 1 | depósito | depósito |  | 0 |  | 0
1523 | Parámetros microbiológicos (ANEXO A): | * | [9 empty] | La realización de estos análisis solo será indicada para los casos en que sea necesario determinar la aptitud de un agua para poder utilizarse como agua de consumo humano.
1524 | Parámetros químicos (ANEXO B.1):
1525 | Análisis parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del producto (ANEXO B.2): Acrilamida, Epiclorhidrina, Cloruro de vinilo.
1526 | Parámetros indicadores (ANEXO C):
1527 | Análisis Radiactividad (ANEXO D): Dosis indicativa total, Tritio, Actividad alfa total y Actividad beta total.
3.5.- Analíticas de turbas
1528 | Análisis de turba incluyendo los parámetros: pH, conductividad, fósforo total, nitrógeno total, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, cobre, humedad, materia orgánica, extracto húmico, capacidad de intercambio y granulometria. |  |  | PLIEGO PROYECTO | 1 | Tipo / procedencia | Tipo / procedencia |  | 0 |  | 0
[9 empty] | TOTAL CAPÍTULO VII… |  | 0

## RESUMEN
Revisión:
Fecha:
Plan de Control de Calidad de Producción
OBRA:
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS……. |  |  | 0 | Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE IMPERMEABILIZACIÓN……. |  |  | 0 | Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE CONDUCCIONES……. |  |  | 0 | Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS ESTRUCTURAS……. |  |  | 0 | Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LOS EDIFICIOS……. |  |  | 0 | Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA URBANIZACIÓN……. |  |  | 0 | Euros
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DEL CONROL DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA…. |  |  | 0 | Euros
| TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION … |  | 0 | Euros
|  | 18 % I.V.A. | 0 | Euros
|  | TOTAL | 0 | Euros